| «СОГЛАСОВАНО» Глава Петрозаводского Городского округа ____________ Г.И. Ширшина «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ____________ Е.Н. Ашкинезер «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Главный управляющий Директор ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» __________ А.В. Сафронов «____» ___________ 2014г |
| --- | --- | --- |

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора)

ПС-70 «Прибрежная» на 2014 - 2015 г. г.

| № п/п | Диспетчерское наименование линии | Максимальный нагрузка в зимний период (31.01.14г.) | Нагрузка после выполнения мероприятий, А | Снимаемая нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | А | кВА | А | кВА | А |
| 1. | Л-70-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Л-70-2 | 1752 | 97 | 1752 | 97 | 0 | 0 |
| 3. | Л-70-3 | 3494 | 194 | 973 | 54 | 2521 | 140 |
| 4. | Л-70-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Л-70-8 | 4224 | 235 | 4224 | 235 | 0 | 0 |
| 6. | Л-70-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Л-70-11 | 2108 | 117 | 0 | 0 | 2108 | 117 |
| 8. | Л-70-14 | 1609 | 89 | 0 | 0 | 1609 | 89 |
| 9. | Л-70-17 | 4033 | 224 | 4033 | 224 | 0 | 0 |
| 10. | Л-70-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Л-70-19 | 3651 | 203 | 3651 | 203 | 0 | 0 |
|  | Итого по ПС-70 | 20871 | 1159 | 14634 | 813 | 6237 | 346 |

I доп-840 А

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.

Переключения производятся согласно прилагаемого порядка действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» _____________ Н.В. Шибаев «____» ___________ 2014г | Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» ___________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-1 ПС-70.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-70-3, Л-70-11, Л-70-14

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-70-3: ф-р 1/РП-8 (ТП-239СШ, 242СШ, 179СШ, 230, 71, 436) на ф-р 17/66 через ТП-241, оставшаяся нагрузка  ф-ра 1/РП-8 (ТП-237, 100, 166, 523, 337, 22, 787, 192) переключаются на ф-р 48/68 через ТП-247;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-70-14 на

ф-р 36/68 через ТП-836;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-70-11 на

ф-р 29/68.

Осуществляется контроль над нагрузкой. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» ______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |