## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ Филиала АО "ПКС" на 30.09.2016
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
1 | ТП-1 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
2 | ТП-2 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 88 | 0 | 10.6 | 472 | 461.4 | 461.4
3 | ТП-4 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 5.6 | 272 | 266.4 | 266.4
4 | ТП-5 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 137.5 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 212.5
5 | ТП-6 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 144 | 0 | 8.8 | 416 | 407.2 | 407.2
6 | КТП-7 | АО "ПКС" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 111.1 | 356 | 244.9 | 244.9
7 | ТП-8 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 189 | 55.6 | 33.3 | 637.4 | 659.7 | 604.1
8 | ТП-9 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 0 | 55.6 | 302.4 | 246.8 | 246.8
9 | ТП-10 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 178 | 0 | 4.7 | 172 | 167.3 | 167.3
10 | ТП-11 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 9.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 310.4
11 | ТП-12 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 277.2 | 0 | 83.3 | 352.8 | 269.5 | 269.5
12 | КТП-13 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356
13 | ТП-14 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 680.4 | 30 | 21.1 | 171.6 | 180.5 | 150.5
14 | КТП-15 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 13.3 | 104.4 | 465.5 | 374.4 | 361.1
15 | ТП-15А | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 268 | 0 | 11.1 | 132 | 120.9 | 120.9
16 | КТП-16 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 459.9 | 16.7 | 166.1 | 405.4 | 256 | 239.3
17 | ТП-17 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 2.6 | 204 | 201.4 | 201.4
18 | ТП-18 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 107.5 | 0 | 27.1 | 142.5 | 115.4 | 115.4
19 | ТП-19 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 87.5 | 0 | 34.1 | 162.5 | 128.4 | 128.4
20 | ТП-20 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 152 | 0 | 200 | 408 | 208 | 208
21 | ТП-21 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 0 | 3.3 | 116 | 112.7 | 112.7
22 | ТП-22 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456
23 | ТП-23 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 164 | 0 | 113.6 | 396 | 282.4 | 282.4
24 | ТП-24 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 10.6 | 340 | 329.4 | 329.4
25 | ТП-25 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 179.6 | 0 | 0 | 135.4 | 135.4 | 135.4
26 | ТП-26 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 554.4 | 0 | 0 | 327.6 | 327.6 | 327.6
27 | ТП-27 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 20 | 276 | 256 | 256
28 | КТП-28 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 33.3 | 0 | 116.7 | 150 | 116.7
29 | ТП-29 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 448 | 357.7 | 0 | 38.9 | 90.3 | 51.4 | 51.4
30 | ТП-30 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.5 | 0 | 12.2 | 112.5 | 100.3 | 100.3
31 | ТП-31 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
32 | ТП-32 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 224 | 0 | 30 | 96 | 66 | 66
33 | ТП-33 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 203.5 | 0 | 11.1 | 76.5 | 65.4 | 65.4
34 | ТП-34 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
35 | ТП-35 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 315.6 | 348 | 32.4 | 32.4
36 | ТП-36 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 662.9 | 6.7 | 2.4 | -109.6 | -105.3 | -112
37 | ТП-37 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 0 | 121.1 | 196 | 74.9 | 74.9
38 | ТП-38 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 422.1 | 0 | 9.1 | 459.9 | 450.8 | 450.8
39 | ТП-39 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 104 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211
40 | ТП-40 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 84 | 0 | 18 | 316 | 298 | 298
41 | ТП-41 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 94.4 | 200 | 105.6 | 105.6
42 | КТП-42 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 6.1 | 44.9 | 209.9 | 171.1 | 165
43 | ТП-43 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 333.9 | 23.2 | 175 | 83.9 | -67.9 | -91.1
44 | ТП-44 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 120 | 16.7 | 33.3 | 423.3 | 406.7 | 390
45 | ТП-45 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 365.4 | 0 | 104.4 | 516.6 | 412.2 | 412.2
46 | ТП-46 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 100 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460
47 | ТП-47 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 308.7 | 0 | 60.6 | 573.3 | 512.7 | 512.7
48 | КТП-48 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 158.3 | 180 | 21.7 | 21.7
49 | ТП-49 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 16.7 | 268 | 251.3 | 251.3
50 | ТП-50 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124 | 16.7 | 0 | 259.3 | 276 | 259.3
51 | КТП-51 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 728 | 16.7 | 76.6 | -184.7 | -244.6 | -261.3
52 | ТП-52 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 544 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11
53 | ТП-53 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 15.8 | 268 | 252.2 | 252.2
54 | ТП-54 | АО "ПКС" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 496 | 0 | 45 | 64 | 19 | 19
55 | ТП-56 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 132 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316
56 | ТП-57 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 18.3 | 356 | 337.7 | 337.7
57 | ТП-58 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 108 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
58 | ТП-59 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
59 | ТП-60 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 22.2 | 472.5 | 450.3 | 450.3
60 | КТП-61 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 0 | 107.8 | 116 | 8.2 | 8.2
61 | КТП-62 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 0 | 30 | 188 | 158 | 158
62 | ТП-63 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 270.9 | 0 | 16.7 | 611.1 | 594.4 | 594.4
63 | ТП-64 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
64 | ТП-65 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 366.4 | 0 | 255.6 | 193.6 | -62 | -62
65 | ТП-66 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 188 | 0 | 122.2 | 372 | 249.8 | 249.8
66 | ТП-67 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 115 | 0 | 22.2 | 135 | 112.8 | 112.8
67 | ТП-68 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 252 | 0 | 27.8 | 148 | 120.2 | 120.2
68 | КТП-70 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 167 | 0 | 88.9 | 148 | 59.1 | 59.1
69 | ТП-71 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 57.2 | 352 | 294.8 | 294.8
70 | ТП-72 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 111.1 | 244 | 132.9 | 132.9
71 | ТП-73 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152
72 | ТП-74 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 152 | 0 | 7.4 | 408 | 400.6 | 400.6
73 | ТП-75 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 478.8 | 3.3 | 60 | 399.9 | 343.2 | 339.9
74 | ТП-76 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 220.5 | 0 | 36.7 | 409.5 | 372.8 | 372.8
75 | ТП-77 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 441 | 342.5 | 0 | 45.6 | 98.5 | 52.9 | 52.9
76 | ТП-78 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 0 | 55.6 | 216 | 160.4 | 160.4
77 | ТП-79 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 448 | 220.8 | 0 | 6.7 | 227.2 | 220.5 | 220.5
78 | ТП-80 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24 | 0 | 9.1 | 376 | 366.9 | 366.9
79 | ТП-81 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 190.2 | 320 | 129.8 | 129.8
80 | ТП-82 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
81 | ТП-83 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 466.2 | 0 | 14.4 | 415.8 | 401.4 | 401.4
82 | ТП-84 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 107.1 | 0 | 16.7 | 774.9 | 758.2 | 758.2
83 | ТП-85 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 392 | 0 | 5.8 | 168 | 162.2 | 162.2
84 | ТП-86 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441
85 | ТП-87 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 48.6 | 100 | 51.4 | 51.4
86 | ТП-88 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 260 | 0 | 48 | 140 | 92 | 92
87 | КТП-89 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 11.1 | 215 | 203.9 | 203.9
88 | ТП-90 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 315 | 0 | 41.3 | 567 | 525.7 | 525.7
89 | ТП-91 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 261.2 | 0 | 23.9 | 179.8 | 155.9 | 155.9
90 | ТП-92 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 321.6 | 0 | 22.2 | 119.4 | 97.2 | 97.2
91 | ТП-93 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 252 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630
92 | КТП-94 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 22.4 | 0 | 0 | 297.6 | 297.6 | 297.6
93 | ТП-96 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 83.2 | 0 | 33.3 | 236.8 | 203.5 | 203.5
94 | ТП-97 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 177.5 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 172.5
95 | КТП-98 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 32 | 0 | 16.7 | 128 | 111.3 | 111.3
96 | ТП-99 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 378 | 0 | 5.8 | 252 | 246.2 | 246.2
97 | ТП-100 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 239.4 | 0 | 0 | 642.6 | 642.6 | 642.6
98 | ТП-101 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 270.9 | 0 | 0 | 611.1 | 611.1 | 611.1
99 | ТП-102 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 213.6 | 0 | 2.8 | 227.4 | 224.6 | 224.6
100 | ТП-103 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 308 | 0 | 11.1 | 252 | 240.9 | 240.9
101 | ТП-105 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 261.5 | 16.7 | 72.2 | 71.8 | 16.3 | -0.4
102 | ТП-106 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 203.1 | 0 | 0 | 356.9 | 356.9 | 356.9
103 | КТП-107 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 82.5 | 0 | 0 | 167.5 | 167.5 | 167.5
104 | ТП-108 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 404 | 0 | 5.8 | 156 | 150.2 | 150.2
105 | ТП-109 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 106.3 | 478.8 | 372.5 | 372.5
106 | ТП-110 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 104 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
107 | ТП-111 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 310 | 0 | 60.7 | 40 | -20.7 | -20.7
108 | ТП-112 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 283.5 | 0 | 24.4 | 276.5 | 252.1 | 252.1
109 | КТП-113 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 41 | 0 | 0 | 274 | 274 | 274
110 | ТП-114 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 6.7 | 352 | 345.3 | 345.3
111 | ТП-115 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 5.6 | 371.7 | 366.1 | 366.1
112 | КТП-116 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 148 | 0 | 17.4 | 52 | 34.6 | 34.6
113 | ТП-117 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 400 | 0 | 0 | 252 | 218.4 | 0 | 6.7 | 33.6 | 26.9 | 26.9
114 | ТП-118 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 62.5 | 0 | 0 | 287.5 | 287.5 | 287.5
115 | ТП-119 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 280 | 274 | 0 | 16.7 | 6 | -10.7 | -10.7
116 | ТП-120 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 16.7 | 380 | 363.3 | 363.3
117 | ТП-121 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 189.4 | 236 | 46.6 | 46.6
118 | ТП-122 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384 | 0 | 3.3 | 176 | 172.7 | 172.7
119 | ТП-123 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
120 | ТП-124 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 245.7 | 33.3 | 201.9 | 351 | 182.4 | 149.1
121 | ТП-125 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 264.6 | 0 | 5.6 | 617.4 | 611.8 | 611.8
122 | ТП-126 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 283.5 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 598.5
123 | КТП-127 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 68 | 0 | 22.2 | 332 | 309.8 | 309.8
124 | ТП-128 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
125 | ТП-129 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 7.8 | 236 | 228.2 | 228.2
126 | ТП-130 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 178.4 | 0 | 55.6 | 269.6 | 214 | 214
127 | ТП-131 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
128 | ТП-132 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
129 | ТП-133 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 4.1 | 292 | 287.9 | 287.9
130 | ТП-134 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
131 | ТП-135 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 339.3 | 3.3 | 30.6 | 217.4 | 190.1 | 186.8
132 | ТП-136 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 568 | 16.7 | 532.1 | -24.7 | -540.1 | -556.8
133 | ТП-137 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
134 | ТП-138 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 341.5 | 0 | 147.2 | 218.5 | 71.3 | 71.3
135 | ТП-139 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 7.7 | 312 | 304.3 | 304.3
136 | ТП-141 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 5 | 244 | 239 | 239
137 | ТП-142 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 188 | 0 | 33.3 | 372 | 338.7 | 338.7
138 | ТП-144 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 0 | 28 | 308.7 | 280.7 | 280.7
139 | ТП-145 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 189.3 | 256 | 66.7 | 66.7
140 | ТП-146 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 509.8 | 111.1 | 68.8 | -60.9 | -18.6 | -129.7
141 | ТП-147 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
142 | ТП-148 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 340 | 5.6 | 13.6 | 214.4 | 206.4 | 200.8
143 | ТП-149 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 197.5 | 0 | 15 | 52.5 | 37.5 | 37.5
144 | ТП-150 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 313.5 | 11.1 | 46.7 | 235.4 | 199.8 | 188.7
145 | ТП-151 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 447.3 | 13.3 | 91.1 | 169.4 | 91.6 | 78.3
146 | ТП-152 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 304 | 0 | 10 | 96 | 86 | 86
147 | ТП-153 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 400 | 88.9 | 149.4 | 71.1 | 10.6 | -78.3
148 | ТП-154 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 327.6 | 0 | 1.7 | 554.4 | 552.7 | 552.7
149 | ТП-155 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 327.6 | 0 | 9.7 | 554.4 | 544.7 | 544.7
150 | ТП-156 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 208 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
151 | КТП-157 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95
152 | ТП-158 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 288 | 0 | 200 | 112 | -88 | -88
153 | ТП-159 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 522.9 | 0 | 2.2 | 359.1 | 356.9 | 356.9
154 | ТП-160 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
155 | КТП-161 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 453.6 | 50 | 486.7 | 378.4 | -58.3 | -108.3
156 | КТП-162 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 376 | 13.3 | 138.9 | 10.7 | -114.9 | -128.2
157 | КТП-163 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 378 | 0 | 102.8 | 504 | 401.2 | 401.2
158 | ТП-164 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 466.2 | 0 | 27.2 | 415.8 | 388.6 | 388.6
159 | КТП-165 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 267.5 | 0 | 288.9 | -17.5 | -306.4 | -306.4
160 | ТП-166 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316 | 0 | 4.1 | 244 | 239.9 | 239.9
161 | ТП-167 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 233.5 | 0 | 0 | 116.5 | 116.5 | 116.5
162 | ТП-168 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 117.5 | 0 | 0 | 232.5 | 232.5 | 232.5
163 | ТП-169 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 630 | 0 | 44.4 | 252 | 207.6 | 207.6
164 | ТП-170 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 176.4 | 0 | 5.6 | 705.6 | 700 | 700
165 | ТП-171 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 0 | 111.1 | 150 | 38.9 | 38.9
166 | ТП-172 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 224 | 0 | 2.4 | 176 | 173.6 | 173.6
167 | ТП-173 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110
168 | ТП-176 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 371.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3 | 510.3
169 | ТП-177 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 55.6 | 248 | 192.4 | 192.4
170 | ТП-178 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 117.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 132.5
171 | ТП-179 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
172 | ТП-180 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 350 | 189.4 | 0 | 1.7 | 160.6 | 158.9 | 158.9
173 | ТП-181 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 3.3 | 151.4 | 356.7 | 208.6 | 205.3
174 | ТП-182 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316 | 0 | 11.1 | 244 | 232.9 | 232.9
175 | ТП-183 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 96 | 0 | 6.7 | 224 | 217.3 | 217.3
176 | ТП-184 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 239.4 | 0 | 7.2 | 390.6 | 383.4 | 383.4
177 | ТП-185 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 8 | 5.6 | 0 | 546.4 | 552 | 546.4
178 | ТП-186 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
179 | ТП-187 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 16.1 | 216 | 199.9 | 199.9
180 | ТП-188 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 281 | 0 | 127.8 | 69 | -58.8 | -58.8
181 | ТП-189 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 152 | 0 | 38.9 | 408 | 369.1 | 369.1
182 | ТП-190 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
183 | ТП-191 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472.5 | 0 | 41.1 | 409.5 | 368.4 | 368.4
184 | ТП-192 | АО "ПКС" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 63 | 0 | 0 | 819 | 819 | 819
185 | ТП-193 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
186 | ТП-194 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 359.1 | 0 | 109.5 | 522.9 | 413.4 | 413.4
187 | ТП-195 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 223 | 0 | 94.4 | 218 | 123.6 | 123.6
188 | ТП-196 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 28.9 | 276 | 247.1 | 247.1
189 | ТП-197 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 270.9 | 0 | 8.9 | 359.1 | 350.2 | 350.2
190 | ТП-198 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 254 | 0 | 50.6 | 96 | 45.4 | 45.4
191 | ТП-199 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 5.6 | 216 | 210.4 | 210.4
192 | ТП-200 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 231.2 | 0 | 185.6 | 216.8 | 31.2 | 31.2
193 | ТП-201 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 48.3 | 244 | 195.7 | 195.7
194 | КТП-202 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
195 | ТП-203 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 155.5 | 0 | 0 | 285.5 | 285.5 | 285.5
196 | ТП-204 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
197 | ТП-205 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 88.2 | 0 | 4.1 | 226.8 | 222.7 | 222.7
198 | КТП-206 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 72.5 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5 | 242.5
199 | ТП-207 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 466.2 | 0 | 11.1 | 163.8 | 152.7 | 152.7
200 | ТП-208 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 2.4 | 332 | 329.6 | 329.6
201 | ТП-209 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 245.7 | 0 | 21.7 | 384.3 | 362.6 | 362.6
202 | ТП-210 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 567 | 33.3 | 55.6 | 29.7 | 7.4 | -25.9
203 | ТП-211 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 390 | 0 | 23.3 | -40 | -63.3 | -63.3
204 | КТП-213 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
205 | ТП-213а | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 267 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33
206 | ТП-214 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 369.2 | 0 | 15.2 | 190.8 | 175.6 | 175.6
207 | ТП-215 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 13.3 | 204 | 190.7 | 190.7
208 | ТП-216 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
209 | ТП-217 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 38.4 | 0 | 0 | 185.6 | 185.6 | 185.6
210 | ТП-218 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 45 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205
211 | ТП-219 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 280 | 327 | 0 | 0 | -47 | -47 | -47
212 | ТП-220 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 207.9 | 0 | 0 | 422.1 | 422.1 | 422.1
213 | ТП-221 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 164.4 | 356 | 191.6 | 191.6
214 | ТП-222 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 10.6 | 300 | 289.4 | 289.4
215 | ТП-223 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 142.5 | 0 | 16.7 | 107.5 | 90.8 | 90.8
216 | ТП-224 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 169 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111
217 | ТП-225 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 1120 | 693.4 | 0 | 0 | 426.6 | 426.6 | 426.6
218 | ТП-226 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 321.3 | 0 | 4.1 | 560.7 | 556.6 | 556.6
219 | ТП-227 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
220 | КТП-228 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
221 | ТП-229 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384 | 0 | 2.4 | 176 | 173.6 | 173.6
222 | ТП-230 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 132 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428
223 | ТП-231 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 1.7 | 264 | 262.3 | 262.3
224 | ТП-232 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
225 | ТП-233 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 420 | 334 | 0 | 133.3 | 86 | -47.3 | -47.3
226 | ТП-234 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 5.6 | 340 | 334.4 | 334.4
227 | ТП-235 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 12 | 0 | 0 | 548 | 548 | 548
228 | ТП-236 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 13.6 | 336 | 322.4 | 322.4
229 | ТП-237 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 27.8 | 364 | 336.2 | 336.2
230 | ТП-238 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 88 | 0 | 0 | 472 | 472 | 472
231 | ТП-239 | АО "ПКС" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 11.1 | 272 | 260.9 | 260.9
232 | ТП-240 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 392.7 | 0 | 27.8 | 48.3 | 20.5 | 20.5
233 | ТП-241 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 16.7 | 348 | 331.3 | 331.3
234 | ТП-242 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 123.5 | 0 | 0 | 436.5 | 436.5 | 436.5
235 | ТП-243 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 356 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204
236 | ТП-244 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 100.8 | 0 | 250 | 781.2 | 531.2 | 531.2
237 | ТП-245 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428.4 | 0 | 33.3 | 453.6 | 420.3 | 420.3
238 | ТП-246 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 132.5 | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5
239 | ТП-247 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276
240 | ТП-248 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 107 | 0 | 0 | 243 | 243 | 243
241 | ТП-250 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 333.9 | 0 | 0 | 548.1 | 548.1 | 548.1
242 | ТП-251 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
243 | ТП-252 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
244 | ТП-253 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 227.7 | 111.1 | 0 | 102.2 | 213.3 | 102.2
245 | ТП-254 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 270.9 | 0 | 0 | 611.1 | 611.1 | 611.1
246 | ТП-255 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 175 | 0 | 21.7 | 175 | 153.3 | 153.3
247 | ТП-256 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 87.4 | 497.7 | 410.3 | 410.3
248 | ТП-257 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 127.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5 | 222.5
249 | ТП-258 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
250 | ТП-259 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 308.7 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3 | 573.3
251 | ТП-260 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 289.8 | 0 | 172.2 | 592.2 | 420 | 420
252 | ТП-261 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 11.1 | 340 | 328.9 | 49.8
253 | ТП-263 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 11.1 | 292 | 280.9 | 280.9
254 | ТП-264 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356
255 | ТП-265 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 285 | 27.8 | 167 | 37.2 | -102 | -129.8
256 | ТП-266 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 152 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408
257 | ТП-267 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 1.7 | 404 | 402.3 | 402.3
258 | ТП-268 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 168 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392
259 | ТП-269 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 19 | 316 | 297 | 297
260 | ТП-270 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 115 | 0 | 40.8 | 235 | 194.2 | 194.2
261 | ТП-271 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 75 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275
262 | ТП-272 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 88 | 0 | 0 | 472 | 472 | 472
263 | ТП-273 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 365.4 | 0 | 0 | 516.6 | 516.6 | 516.6
264 | ТП-274 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 306.1 | 0 | 0 | 253.9 | 253.9 | 253.9
265 | ТП-276 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 163.8 | 238.9 | 111.1 | 227.3 | 355.1 | 116.2
266 | ТП-277 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
267 | ТП-278 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
268 | ТП-279 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336
269 | ТП-280 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 330.7 | 0 | 0 | 229.3 | 229.3 | 229.3
270 | ТП-281 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
271 | ТП-282 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 0 | 205.6 | 228 | 22.4 | 22.4
272 | ТП-283 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 340.2 | 0 | 0 | 541.8 | 541.8 | 541.8
273 | ТП-284 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 187.5 | 5.6 | 50 | 156.9 | 112.5 | 106.9
274 | ТП-285 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428.4 | 0 | 5.6 | 453.6 | 448 | 448
275 | ТП-286 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 315 | 0 | 1.7 | 567 | 565.3 | 565.3
276 | ТП-287 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332
277 | ТП-288 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 371.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3 | 510.3
278 | ТП-289 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
279 | ТП-290 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 161.1 | 296 | 134.9 | 134.9
280 | ТП-291 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 254.4 | 0 | 55.6 | 305.6 | 250 | 250
281 | ТП-292 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
282 | ТП-293 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
283 | ТП-294 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 0 | 133.3 | 384 | 250.7 | 250.7
284 | ТП-295 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 448 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
285 | ТП-296 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 124 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436
286 | ТП-297 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 326.7 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 233.3
287 | ТП-298 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
288 | ТП-299 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 82.7 | 296 | 213.3 | 213.3
289 | ТП-300 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
290 | ТП-301 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
291 | ТП-302 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 279.4 | 212 | -67.4 | -67.4
292 | ТП-303 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
293 | ТП-304 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
294 | ТП-305 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
295 | ТП-306 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 416 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144
296 | ТП-307 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 289.8 | 166.7 | 55.6 | 425.5 | 536.6 | 369.9
297 | ТП-308 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 456 | 0 | 22.2 | 104 | 81.8 | 81.8
298 | ТП-309 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 220.5 | 0 | 222.2 | 339.5 | 117.3 | 117.3
299 | ТП-310 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 8 | 280 | 272 | 272
300 | ТП-311 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
301 | ТП-312 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 220 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
302 | ТП-313 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 448 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
303 | ТП-314 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 378 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504
304 | ТП-315 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
305 | ТП-316 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
306 | ТП-317 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 5.6 | 288 | 282.4 | 282.4
307 | ТП-318 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
308 | ТП-319 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
309 | ТП-320 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 222.2 | 264 | 41.8 | 41.8
310 | ТП-321 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
311 | ТП-322 | АО "ПКС" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 224 | 86 | 0 | 5.6 | 138 | 132.4 | 132.4
312 | ТП-323 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 428 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132
313 | ТП-324 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 478.8
314 | ТП-325 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
315 | ТП-326 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 16.7 | 478.8 | 462.1 | 462.1
316 | ТП-327 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 16.7 | 232 | 215.3 | 215.3
317 | ТП-328 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
318 | КТП-329 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 41.1 | 50 | 8.9 | 8.9
319 | ТП-330 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
320 | ТП-331 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 222.8 | 364 | 141.2 | 141.2
321 | ТП-332 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 573.3 | 0 | 102.2 | 308.7 | 206.5 | 206.5
322 | ТП-333 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 522.9 | 0 | 155.6 | 359.1 | 203.5 | 203.5
323 | ТП-334 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 700 | 589.3 | 0 | 0 | 110.7 | 110.7 | 110.7
324 | ТП-335 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 510.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7 | 371.7
325 | ТП-336 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 420 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
326 | ТП-337 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 68 | 0 | 72.2 | 492 | 419.8 | 419.8
327 | ТП-338 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 16.7 | 216 | 199.3 | 199.3
328 | ТП-339 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 0 | 0 | 485.1 | 485.1 | -239
329 | ТП-340 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428.4 | 0 | 20 | 453.6 | 433.6 | 433.6
330 | ТП-341 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 156.6 | 380 | 223.4 | 223.4
331 | ТП-342 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 55.6 | 7.3 | 176.4 | 224.7 | 169.1
332 | ТП-343 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 92.8 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 | 131.2
333 | ТП-344 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 388 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172
334 | ТП-345 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 287.2 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 272.8
335 | ТП-346 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 76 | 0 | 0 | 484 | 484 | 484
336 | КТП-347 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 0 | 74.5 | 188 | 113.5 | 113.5
337 | ТП-347А | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 16.7 | 336 | 319.3 | 319.3
338 | ТП-348 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 550 | 0 | 112.8 | 850 | 737.2 | 737.2
339 | ТП-350 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
340 | ТП-351 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 258.3 | 0 | 0 | 623.7 | 623.7 | 623.7
341 | ТП-352 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 220.5 | 16.7 | 122.2 | 644.8 | 539.3 | -4.9
342 | ТП-353 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 484 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
343 | КТП-354 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 33.3 | 10 | -23.3 | -23.3
344 | ТП-355 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 55.6 | 472.5 | 416.9 | 416.9
345 | ТП-356 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 415.8 | 0 | 0 | 466.2 | 466.2 | 466.2
346 | ТП-357 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 252 | 0 | 22.2 | 148 | 125.8 | 125.8
347 | ТП-358 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 215 | 4.4 | 117.8 | 130.6 | 17.2 | 12.8
348 | КТП-359 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 66.7 | 125.6 | 165.3 | 106.4 | 39.7
349 | ТП-360 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 5.6 | 497.7 | 492.1 | 492.1
350 | КТП-361 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280 | 0 | 50 | 120 | 70 | 70
351 | ТП-362 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 497.7 | 0 | 184.4 | 384.3 | 199.9 | 199.9
352 | ТП-363 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432
353 | ТП-364 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 548.1 | 0 | 30 | 333.9 | 303.9 | 303.9
354 | КТП-365 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5
355 | ТП-366 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 188.4 | 284 | 95.6 | 95.6
356 | ТП-367 | АО "ПКС" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 283.5 | 0 | 66.7 | 346.5 | 279.8 | 279.8
357 | КТП-368 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 127.5 | 36.6 | 100 | 85.9 | 22.5 | -14.1
358 | КТП-369 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52.5 | 0 | 146.6 | 197.5 | 50.9 | 50.9
359 | ТП-370 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 82.2 | 187.5 | 105.3 | 105.3
360 | КТП-371 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | 228.3 | 100 | -128.3 | -128.3
361 | ТП-372 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
362 | ТП-373 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 42.5 | 0 | 0 | 307.5 | 307.5 | 307.5
363 | КТП-374 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83
364 | КТП-375 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 30 | 0 | 50 | 320 | 270 | 270
365 | ТП-376 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
366 | КТП-377 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.1 | 250 | 249.9 | 249.9
367 | КТП-378 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 112 | 0 | 44.4 | 203 | 158.6 | 158.6
368 | ТП-379 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 16.7 | 130 | 355 | 241.7 | 225
369 | КТП-380 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 16.7 | 16.7 | 266.8 | 266.8 | 250.1
370 | КТП-381 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 532.2 | 33.3 | 83.3 | -5.5 | -55.5 | -88.8
371 | КТП-382 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 44.8 | 3.3 | 1.1 | 111.9 | 114.1 | 110.8
372 | ТП-383 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 170 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
373 | КТП-384 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 33.3 | 180 | 146.7 | 146.7
374 | КТП-385 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 16.7 | 187.5 | 170.8 | 170.8
375 | ТП-386 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 415.8 | 0 | 55.6 | 466.2 | 410.6 | 410.6
376 | КТП-387 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120.6 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4 | 59.4
377 | ТП-388 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 118.5 | 0 | 0 | 231.5 | 231.5 | 231.5
378 | ТП-389 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 289.8 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2 | 340.2
379 | ТП-390 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 100.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 529.2
380 | КТП-391 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 212.5
381 | ТП-392 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 110.6 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4 | 239.4
382 | ТП-393 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 252 | 0 | 88.9 | 630 | 541.1 | 541.1
383 | КТП-394 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 441 | 0 | 46.6 | 189 | 142.4 | 142.4
384 | ТП-395 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 250 | 0 | 0 | 252 | 47.5 | 0 | 0 | 204.5 | 204.5 | 204.5
385 | КТП-396 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 65.6 | 11.1 | 0 | 83.3 | 94.4 | 83.3
386 | КТП-397 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 0 | 16.7 | 180 | 163.3 | 163.3
387 | ТП-398 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 214.2 | 5.6 | 295 | 410.2 | 120.8 | 115.2
388 | ТП-399 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 560.7 | 0 | 222.2 | 321.3 | 99.1 | 99.1
389 | КТП-400 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
390 | КТП-401 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 16.7 | 180 | 163.3 | 163.3
391 | ТП-402 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990
392 | ТП-403 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 163.8 | 55.6 | 33.3 | 662.6 | 684.9 | 629.3
393 | ТП-404 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 75.6 | 0 | 0 | 806.4 | 806.4 | 806.4
394 | КТП-405 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 16.7 | 447.3 | 430.6 | 430.6
395 | ТП-407 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 579.6 | 0 | 88.9 | 302.4 | 213.5 | 213.5
396 | КТП-408 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 552 | 33.3 | 346.9 | -25.3 | -338.9 | -372.2
397 | ТП-409 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
398 | ТП-411 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 52 | 0 | 133.4 | 348 | 214.6 | 214.6
399 | КТП-412 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 170 | 0.1 | 40 | 79.9 | 40 | 39.9
400 | КТП-414 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 33.3 | 83.3 | 44.2 | -5.8 | -39.1
401 | КТП-416 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 336 | 0 | 77.2 | 64 | -13.2 | -13.2
402 | ТП-418 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 110 | 0 | 111.1 | 240 | 128.9 | 128.9
403 | КТП-421 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 348 | 0 | 72.2 | 52 | -20.2 | -20.2
404 | КТП-422 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 466.2 | 16.7 | 77.8 | 147.1 | 86 | 69.3
405 | ТП-424 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 50.4 | 0 | 0 | 579.6 | 579.6 | 579.6
406 | ТП-425 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
407 | КТП-429 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
408 | КТП-432 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 76 | 0 | 16.7 | 324 | 307.3 | 307.3
409 | КТП-433 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 16.7 | 103.3 | 223.3 | 136.7 | 120
410 | ТП-436 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 228 | 164 | 0 | 166.7 | 64 | -102.7 | -102.7
411 | КТП-437 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 220 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130
412 | КТП-438 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 94.5 | 0 | 0 | 787.5 | 787.5 | 787.5
413 | ТП-439 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 88.2 | 0 | 150 | 793.8 | 643.8 | 643.8
414 | КТП-440 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 15 | 0 | 0 | 335 | 335 | 335
415 | КТП-441 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500
416 | КТП-442 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 44.5 | 331.1 | 159.5 | -127.1 | -171.6
417 | КТП-443 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72 | 0 | 16.7 | 328 | 311.3 | 311.3
418 | ТП-444 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 160 | 0 | 83.4 | 400 | 316.6 | 316.6
419 | КТП-445 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 10 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
420 | КТП-446 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
421 | КТП-447 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 28 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372
422 | КТП-448 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 497.7 | 0 | 125 | 384.3 | 259.3 | 259.3
423 | ТП-449 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
424 | ТП-450 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 120 | 0 | 388.9 | 880 | 491.1 | 491.1
425 | ТП-451 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
426 | МТП-452 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 86.4 | 0 | 44.4 | 73.6 | 29.2 | 29.2
427 | КТП-453 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 470 | 0 | 0 | 930 | 930 | 930
428 | КТП-454 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 470 | 0 | 0 | 930 | 930 | 930
429 | КТП-455 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 48 | 0 | 16.7 | 176 | 159.3 | 159.3
430 | КТП-456 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72 | 23.3 | 90 | 304.7 | 238 | 214.7
431 | КТП-457 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 3.3 | 171.1 | 360.7 | 192.9 | 189.6
432 | КТП-460 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 140 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210
433 | КТП-461 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 3.3 | 150 | 146.7 | 146.7
434 | КТП-462 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
435 | КТП-463 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0.1 | 240 | 239.9 | 239.9
436 | КТП-464 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 176.4 | 0 | 94.4 | 705.6 | 611.2 | 611.2
437 | КТП-465 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 270 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
438 | КТП-466 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 145 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205
439 | КТП-467 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 125 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
440 | КТП-469 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 212.5 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5
441 | КТП-471 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80 | 50.2 | 228.7 | 269.8 | 91.3 | 41.1
442 | КТП-472 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 33.4 | 371.2 | 174.6 | -163.2 | -196.6
443 | КТП-475 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 27.5 | 18.9 | 66.7 | 203.6 | 155.8 | 136.9
444 | КТП-477 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.9 | 0 | 0 | 243.1 | 243.1 | 243.1
445 | КТП-478 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 100.8 | 0 | 0 | 781.2 | 781.2 | 781.2
446 | КТП-479 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 16.7 | 16.7 | 275.3 | 275.3 | 258.6
447 | КТП-430 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 0 | 14.4 | 308.7 | 294.3 | 294.3
448 | КТП-431 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 104 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296
449 | ТП-145К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 64.4 | 105 | 40.6 | 40.6
450 | ТП-141К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 13.3 | 97.5 | 84.2 | 84.2
451 | ТП-142К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 16.7 | 63.3 | 271.3 | 224.7 | 208
452 | ТП-143К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
453 | ТП-144К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 20 | -35 | -55 | -55
454 | ТП-158К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 0 | 16.7 | 242.5 | 225.8 | 225.8
455 | ТП-146К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
456 | РП-1 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 105.6 | 0 | 0 | 214.4 | 214.4 | 214.4
457 | РП-2 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 68 | 0 | 3.3 | 332 | 328.7 | 328.7
458 | РП-3 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 396 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164
459 | РП-4 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
460 | РП-5 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 309.6 | 0 | 0 | 138.4 | 138.4 | 138.4
461 | РП-6 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 113.6 | 0 | 2.4 | 334.4 | 332 | 332
462 | РП-7 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 412 | 0 | 138.9 | 708 | 569.1 | 569.1
463 | РП-9 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 289.8 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2 | 592.2
464 | РП-10 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55 | 0 | 11.1 | 195 | 183.9 | 183.9
465 | РП-11 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
466 | РП-12 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 11.1 | 496 | 484.9 | 484.9
467 | РП-14 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
468 | РП-18 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 68 | 0 | 1.1 | 492 | 490.9 | 490.9
469 | РП-19 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 113.4 | 0 | 411.1 | 768.6 | 357.5 | 357.5