## на 31.03.2014
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ Филиала ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 31.03.2014 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 6777.7778 |  |  | 50.5618 | 1630.3371 |  | 117.9775 | -213.3396 | -1793.1149 | 0 | -1843.6767
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 17191.0112 |  |  | 33.7079 | 7848.2022 |  | 1589.8876 | 48925.2809 | 41110.7865 | 0 | 41077.0787
3 | Всего по Филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 195562.9213 |  |  | 3751.1236 | 45546.0112 |  | 5329.3258 | 339611.5106 | 297816.623 | 0 | 294065.4994
Под максимальной фактической нагрузкой ПС-51П, ПС-68 понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания
Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ;