## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ АО "ПКС" на 30.06.2017
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за предыдущий период, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП и вновь присоединенных в текущем году, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | ТП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 246 | 0 | 3.3333 | 104 | 100.6667
2 | ТП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 560 | 95.15 | 0 | 10.6 | 464.85 | 454.25
3 | ТП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 216 | 0 | 5.6 | 344 | 338.4
4 | ТП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 182.5 | 0 | 0 | 167.5 | 167.5
5 | ТП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 216 | 0 | 8.8 | 344 | 335.2
6 | КТП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 111.1 | 232 | 120.9
7 | ТП-8 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 201.6 | 0 | 33.3 | 680.4 | 647.1
8 | ТП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 290 | 0 | 55.5556 | 340 | 284.4444
9 | ТП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 284 | 0 | 18 | 66 | 48
10 | ТП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 29 | 0 | 0 | 291 | 291
11 | ТП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 0 | 100 | 308.7 | 208.7
12 | КТП-13 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352
13 | ТП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 530 | 124.4 | 4.5 | 227.6 | 223.1
14 | КТП-15 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 397 | 0 | 124.4 | 485 | 360.6
15 | ТП-15А | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 11.1 | 200 | 188.9
16 | КТП-16 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 485 | 0 | 182.7778 | 397 | 214.2222
17 | ТП-17 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 44 | 0 | 2.6 | 356 | 353.4
18 | ТП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 90 | 0 | 27.1 | 160 | 132.9
19 | ТП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 82.5 | 0 | 34.1 | 167.5 | 133.4
20 | ТП-20 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 77.7778 | 22.2222 | 310.2222 | 288
21 | ТП-21 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 256 | 0 | 3.3 | 144 | 140.7
22 | ТП-22 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 80 | 0 | 0 | 480 | 480
23 | ТП-23 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 5.7778 | 380 | 374.2222
24 | ТП-24 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 10.6 | 380 | 369.4
25 | ТП-25 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 227 | 0 | 0 | 88 | 88
26 | ТП-26 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 523.1 | 0 | 0 | 358.9 | 358.9
27 | ТП-27 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 20 | 288 | 268
28 | КТП-28 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 105 | 16.7 | 16.7 | 128.3 | 111.6
29 | ТП-29 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 448 | 426 | 111.1 | 38.8889 | -89.1 | -127.9889
30 | ТП-30 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 177.5 | 0 | 12.2 | 72.5 | 60.3
31 | ТП-31 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42.5 | 0 | 0 | 207.5 | 207.5
32 | ТП-32 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 214 | 7.7778 | 30 | 98.2222 | 68.2222
33 | ТП-33 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 222.5 | 0 | 11.1 | 57.5 | 46.4
34 | ТП-34 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208
35 | ТП-35 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 164 | 0 | 187.7778 | 396 | 208.2222
36 | ТП-36 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 582 | 0 | 2.4 | -22 | -24.4
37 | ТП-37 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 121.1111 | 236 | 114.8889
38 | ТП-38 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 365 | 0 | 9.1 | 517 | 507.9
39 | ТП-39 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 148 | 0 | 0 | 167 | 167
40 | ТП-40 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 84 | 0 | 18 | 316 | 298
41 | ТП-41 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 107.7778 | 172 | 64.2222
42 | КТП-42 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 128 | 0 | 51.1111 | 272 | 220.8889
43 | ТП-43 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 324 | 0 | 109.4444 | 117 | 7.5556
44 | ТП-44 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 72.2222 | 476 | 403.7778
45 | ТП-45 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 479 | 0 | 104.4 | 403 | 298.6
46 | ТП-46 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 76 | 0 | 0 | 484 | 484
47 | ТП-47 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 391 | 0 | 60.5556 | 491 | 430.4444
48 | КТП-48 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 188 | 0 | 150 | 212 | 62
49 | ТП-49 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 16.7 | 348 | 331.3
50 | ТП-50 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 0 | 284 | 284
51 | КТП-51 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 704 | 16.7 | 52.2222 | -160.7 | -212.9222
52 | ТП-52 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 452 | 14.4 | 5 | 93.6 | 88.6
53 | ТП-53 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 15.8333 | 300 | 284.1667
54 | ТП-54 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 356 | 13.3 | 18.3333 | 190.7 | 172.3667
55 | ТП-56 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 84 | 0 | 0 | 364 | 364
56 | ТП-57 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 | 18.3 | 360 | 341.7
57 | ТП-58 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 174 | 0 | 0 | 126 | 126
58 | ТП-59 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 0 | 296 | 296
59 | ТП-60 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 385 | 0 | 22.2 | 497 | 474.8
60 | КТП-61 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 272 | 0 | 74.4444 | 128 | 53.5556
61 | КТП-62 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 0 | 60 | 152 | 92
62 | ТП-63 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 296 | 0 | 16.7 | 586 | 569.3
63 | ТП-64 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 216 | 0 | 0 | 184 | 184
64 | ТП-65 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 395 | 0 | 255.5556 | 165 | -90.5556
65 | ТП-66 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 168 | 0 | 122.2 | 392 | 269.8
66 | ТП-67 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 88 | 0 | 8.8889 | 162 | 153.1111
67 | ТП-68 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 27.8 | 172 | 144.2
68 | КТП-70 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 284 | 0 | 88.9 | 31 | -57.9
69 | ТП-71 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 57.2 | 368 | 310.8
70 | ТП-72 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 0 | 111.1 | 264 | 152.9
71 | ТП-73 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 0 | 204 | 204
72 | ТП-74 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 108 | 0 | 7.4 | 452 | 444.6
73 | ТП-75 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 529 | 0 | 86.6 | 353 | 266.4
74 | ТП-76 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 214 | 0 | 36.7 | 416 | 379.3
75 | ТП-77 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 441 | 331 | 0 | 45.6 | 110 | 64.4
76 | ТП-78 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 492 | 0 | 55.6 | 68 | 12.4
77 | ТП-79 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 448 | 237 | 11.1 | 6.7 | 199.9 | 193.2
78 | ТП-80 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 9.1 | 360 | 350.9
79 | ТП-81 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 190.2222 | 212 | 21.7778
80 | ТП-82 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364
81 | ТП-83 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 416 | 0 | 14.4 | 466 | 451.6
82 | ТП-84 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 151 | 0 | 16.7 | 731 | 714.3
83 | ТП-85 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 376 | 0 | 5.8 | 184 | 178.2
84 | ТП-86 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472 | 0 | 0 | 410 | 410
85 | ТП-87 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 348 | 0 | 84.2 | 52 | -32.2
86 | ТП-88 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 288 | 0 | 48 | 112 | 64
87 | КТП-89 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 38 | 0 | 11.1 | 212 | 200.9
88 | ТП-90 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 309 | 0 | 41.3 | 573 | 531.7
89 | ТП-91 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 278 | 0 | 23.9 | 163 | 139.1
90 | ТП-92 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 386 | 0 | 11.1 | 55 | 43.9
91 | ТП-93 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 259 | 0 | 183.3333 | 623 | 439.6667
92 | КТП-94 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 15 | 0 | 0 | 305 | 305
93 | ТП-96 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 106 | 0 | 33.3 | 214 | 180.7
94 | ТП-97 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 206 | 11.1 | 0 | 132.9 | 132.9
95 | КТП-98 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 32 | 0 | 16.7 | 128 | 111.3
96 | ТП-99 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 340 | 0 | 5.8 | 290 | 284.2
97 | ТП-100 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 246 | 0 | 0 | 636 | 636
98 | ТП-101 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 126 | 0 | 0 | 756 | 756
99 | ТП-102 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 194 | 0 | 2.8 | 247 | 244.2
100 | ТП-103 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 376 | 11.1 | 16.7 | 172.9 | 156.2
101 | ТП-105 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 165 | 33.3 | 88.9 | 151.7 | 62.8
102 | ТП-106 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340
103 | КТП-107 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125
104 | ТП-108 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 428 | 0 | 5.8 | 132 | 126.2
105 | ТП-109 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428 | 0 | 17.4444 | 454 | 436.5556
106 | ТП-110 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 94 | 0 | 0 | 130 | 130
107 | ТП-111 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 353 | 0 | 27.7778 | -3 | -30.7778
108 | ТП-112 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 365 | 0 | 24.4 | 517 | 492.6
109 | КТП-113 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 51 | 0 | 0 | 264 | 264
110 | ТП-114 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 6.7 | 280 | 273.3
111 | ТП-115 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 227 | 0 | 5.6 | 403 | 397.4
112 | КТП-116 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 120 | 0 | 17.4 | 80 | 62.6
113 | ТП-117 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 400 | 0 | 0 | 252 | 226 | 0 | 6.7 | 26 | 19.3
114 | ТП-118 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 90 | 0 | 0 | 260 | 260
115 | ТП-119 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 280 | 248 | 0 | 0 | 32 | 32
116 | ТП-120 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 160 | 0 | 16.7 | 400 | 383.3
117 | ТП-121 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 0.55556 | 200 | 199.4444
118 | ТП-122 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 436 | 0 | 3.3 | 124 | 120.7
119 | ТП-123 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93
120 | ТП-124 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 630 | 270 | 0 | 13 | 360 | 347
121 | ТП-125 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 227 | 0 | 5.6 | 655 | 649.4
122 | ТП-126 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 277 | 0 | 0 | 605 | 605
123 | КТП-127 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 104 | 0 | 22.2 | 296 | 273.8
124 | ТП-128 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 128 | 0 | 0 | 272 | 272
125 | ТП-129 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 0 | 7.8 | 240 | 232.2
126 | ТП-130 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 262 | 11.1 | 122.2 | 174.9 | 52.7
127 | ТП-131 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 0 | 284 | 284
128 | ТП-132 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 0 | 208 | 208
129 | ТП-133 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 184 | 0 | 4.1 | 376 | 371.9
130 | ТП-134 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308
131 | ТП-135 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 369 | 0 | 30.6 | 191 | 160.4
132 | ТП-136 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 500 | 0 | 422.2222 | 60 | -362.2222
133 | ТП-137 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 0 | 0 | 42 | 42
134 | ТП-138 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 257 | 0 | 147.2 | 303 | 155.8
135 | ТП-139 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 7.7 | 328 | 320.3
136 | ТП-141 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 5 | 232 | 227
137 | ТП-142 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 33.3 | 368 | 334.7
138 | ТП-144 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 290 | 0 | 28 | 340 | 312
139 | ТП-145 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 24.8889 | 208 | 183.1111
140 | ТП-146 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 482 | 7.8 | 44.4 | 70.2 | 25.8
141 | ТП-147 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476
142 | ТП-148 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 13.6 | 320 | 306.4
143 | ТП-149 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 163 | 0 | 15 | 87 | 72
144 | ТП-150 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 46.7 | 304 | 257.3
145 | ТП-151 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 397 | 0 | 91.1 | 233 | 141.9
146 | ТП-152 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 272 | 0 | 10 | 128 | 118
147 | ТП-153 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 124.4 | 136.1 | 71.6 | -64.5
148 | ТП-154 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 253 | 0 | 12.7778 | 629 | 616.2222
149 | ТП-155 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 341 | 0 | 9.7 | 541 | 531.3
150 | ТП-156 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 192 | 0 | 0 | 256 | 256
151 | КТП-157 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
152 | ТП-158 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 200 | 172 | -28
153 | ТП-159 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 542 | 0 | 2.2 | 340 | 337.8
154 | ТП-160 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284
155 | КТП-161 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 499 | 46.7 | 643.3 | 336.3 | -307
156 | КТП-162 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 332 | 0 | 138.9 | 68 | -70.9
157 | КТП-163 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 454 | 0 | 83.8889 | 428 | 344.1111
158 | ТП-164 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 473 | 0 | 27.2 | 409 | 381.8
159 | КТП-165 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 175 | 20 | 33.3 | 55 | 21.7
160 | ТП-166 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 336 | 0 | 37.4 | 224 | 186.6
161 | ТП-167 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 170 | 0 | 55.6 | 180 | 124.4
162 | ТП-168 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 148 | 0 | 0 | 202 | 202
163 | ТП-169 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 769 | 0 | 44.4 | 113 | 68.6
164 | ТП-170 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 202 | 0 | 5.6 | 680 | 674.4
165 | ТП-171 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 83 | 0 | 127.7778 | 167 | 39.2222
166 | ТП-172 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 304 | 0 | 2.4 | 96 | 93.6
167 | ТП-173 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | 110
168 | ТП-176 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 297 | 0 | 0 | 585 | 585
169 | ТП-177 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192
170 | ТП-178 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 128 | 0 | 0 | 122 | 122
171 | ТП-179 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 | 16.7 | 360 | 343.3
172 | ТП-180 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 350 | 276 | 0 | 1.7 | 74 | 72.3
173 | ТП-181 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 149 | 2.4 | 231 | 228.6
174 | ТП-182 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 236 | 0 | 11.1 | 324 | 312.9
175 | ТП-183 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 135 | 0 | 6.7 | 185 | 178.3
176 | ТП-184 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 290 | 0 | 7.2 | 340 | 332.8
177 | ТП-185 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 12 | 0 | 0 | 548 | 548
178 | ТП-186 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 6.7 | 288 | 281.3
179 | ТП-187 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 188 | 0 | 16.1 | 212 | 195.9
180 | ТП-188 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 127.8 | 100 | -27.8
181 | ТП-189 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 120 | 0 | 0.11111 | 440 | 439.8889
182 | ТП-190 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 0 | 172 | 172
183 | ТП-191 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 555 | 0 | 7.7778 | 327 | 319.2222
184 | ТП-192 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 114 | 0 | 0 | 768 | 768
185 | ТП-193 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 108 | 0 | 0 | 452 | 452
186 | ТП-194 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 247 | 0 | 109.5 | 635 | 525.5
187 | ТП-195 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 309 | 0 | 94.4 | 132 | 37.6
188 | ТП-196 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 28.9 | 196 | 167.1
189 | ТП-197 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 441 | 0 | 8.9 | 189 | 180.1
190 | ТП-198 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 235 | 0 | 50.6 | 115 | 64.4
191 | ТП-199 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 5.6 | 232 | 226.4
192 | ТП-200 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 161 | 111.1 | 63.3333 | 175.9 | 112.5667
193 | ТП-201 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 44.4 | 3.9 | 203.6 | 199.7
194 | КТП-202 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90
195 | ТП-203 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 144 | 0 | 0 | 297 | 297
196 | ТП-204 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 52 | 0 | 0 | 508 | 508
197 | ТП-205 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 73 | 0 | 4.1 | 242 | 237.9
198 | КТП-206 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 45 | 0 | 0 | 270 | 270
199 | ТП-207 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 498 | 0 | 11.1 | 132 | 120.9
200 | ТП-208 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 202 | 0 | 2.4 | 358 | 355.6
201 | ТП-209 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 215 | 111.1 | 21.7 | 303.9 | 282.2
202 | ТП-210 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 448 | 0 | 55.6 | 182 | 126.4
203 | ТП-211 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 321 | 0 | 23.3 | 29 | 5.7
204 | КТП-213 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 144 | 44.4 | 0 | 371.6 | 371.6
205 | ТП-214 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 323 | 0 | 15.2 | 237 | 221.8
206 | ТП-215 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 13.3 | 256 | 242.7
207 | ТП-216 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 0 | 236 | 236
208 | ТП-217 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 10 | 0 | 0 | 214 | 214
209 | ТП-218 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | 230 | 230
210 | ТП-219 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 280 | 306 | 0 | 0 | -26 | -26
211 | ТП-220 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 240 | 0 | 100 | 390 | 290
212 | ТП-221 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 0 | 336 | 336
213 | ТП-222 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 10.6 | 296 | 285.4
214 | ТП-223 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 105 | 0 | 16.7 | 145 | 128.3
215 | ТП-224 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 158 | 0 | 0 | 122 | 122
216 | ТП-225 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 1120 | 606 | 13.3 | 0 | 500.7 | 500.7
217 | ТП-226 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 341 | 0 | 4.1 | 541 | 536.9
218 | ТП-227 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 148 | 0 | 0 | 252 | 252
219 | КТП-228 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232
220 | ТП-229 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 424 | 0 | 2.4 | 136 | 133.6
221 | ТП-230 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468
222 | ТП-231 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 1.7 | 256 | 254.3
223 | ТП-232 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 0 | 388 | 388
224 | ТП-233 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 420 | 275 | 0 | 0 | 145 | 145
225 | ТП-234 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 376 | 0 | 5.6 | 184 | 178.4
226 | ТП-235 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 12 | 0 | 0 | 548 | 548
227 | ТП-236 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 0 | 13.6 | 216 | 202.4
228 | ТП-237 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 27.8 | 380 | 352.2
229 | ТП-238 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 72 | 0 | 0 | 488 | 488
230 | ТП-239 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 340 | 0 | 11.1 | 220 | 208.9
231 | ТП-240 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 297 | 11.1 | 27.8 | 132.9 | 105.1
232 | ТП-241 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 11.1 | 16.7 | 308.9 | 292.2
233 | ТП-242 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 148 | 0 | 0 | 412 | 412
234 | ТП-243 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 286 | 14.4 | 0 | 259.6 | 259.6
235 | ТП-244 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 95 | 0 | 250 | 787 | 537
236 | ТП-245 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 385 | 0 | 33.3 | 497 | 463.7
237 | ТП-246 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 108 | 0 | 0 | 242 | 242
238 | ТП-247 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256
239 | ТП-248 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 136 | 0 | 0 | 214 | 214
240 | ТП-250 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 360 | 0 | 10 | 522 | 512
241 | ТП-251 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 0 | 332 | 332
242 | ТП-252 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248
243 | ТП-253 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 253 | 0 | 0 | 188 | 188
244 | ТП-254 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 234 | 0 | 0 | 648 | 648
245 | ТП-255 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 151 | 0 | 21.7 | 199 | 177.3
246 | ТП-256 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 334 | 15.1667 | 5.6 | 532.8333 | 527.2333
247 | ТП-257 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 150 | 0 | 0 | 200 | 200
248 | ТП-258 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 0 | 296 | 296
249 | ТП-259 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 410 | 0 | 0 | 472 | 472
250 | ТП-260 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 334 | 0 | 172.2222 | 548 | 375.7778
251 | ТП-261 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 404 | 0 | 11.1 | 156 | 144.9
252 | ТП-263 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 11.1 | 312 | 300.9
253 | ТП-264 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316
254 | ТП-265 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 388 | 6.7 | 188.1 | 165.3 | -22.8
255 | ТП-266 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 136 | 0 | 0 | 424 | 424
256 | ТП-267 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 188 | 0 | 1.7 | 372 | 370.3
257 | ТП-268 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348
258 | ТП-269 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 19 | 272 | 253
259 | ТП-270 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 238 | 0 | 24.1111 | 112 | 87.8889
260 | ТП-271 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 145 | 0 | 0 | 205 | 205
261 | ТП-272 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456
262 | ТП-273 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 436 | 0 | 0 | 446 | 446
263 | ТП-274 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276
264 | ТП-276 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 158 | 0 | 111.1 | 472 | 360.9
265 | ТП-277 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 44 | 0 | 0 | 356 | 356
266 | ТП-278 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284
267 | ТП-279 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72 | 0 | 0 | 328 | 328
268 | ТП-280 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 406 | 0 | 0 | 154 | 154
269 | ТП-281 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 0 | 0 | 432 | 432
270 | ТП-282 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316 | 177.7778 | 0 | 66.2222 | 66.2222
271 | ТП-283 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 360 | 0 | 0 | 522 | 522
272 | ТП-284 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 205 | 0 | 50 | 145 | 95
273 | ТП-285 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 227 | 0 | 5.6 | 655 | 649.4
274 | ТП-286 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 442 | 0 | 1.7 | 440 | 438.3
275 | ТП-287 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 0 | 368 | 368
276 | ТП-288 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 417 | 0 | 0 | 465 | 465
277 | ТП-289 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284
278 | ТП-290 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 161.1 | 280 | 118.9
279 | ТП-291 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 207 | 55.5556 | 0 | 297.4444 | 297.4444
280 | ТП-292 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 112 | 0 | 0 | 448 | 448
281 | ТП-293 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 0 | 312 | 312
282 | ТП-294 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 100 | 336 | 236
283 | ТП-295 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 0 | 200 | 200
284 | ТП-296 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 144 | 0 | 0 | 416 | 416
285 | ТП-297 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 362 | 55.6 | 166.7 | 142.4 | -24.3
286 | ТП-298 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316
287 | ТП-299 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 448 | 0 | 82.6667 | 112 | 29.3333
288 | ТП-300 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 168 | 0 | 33.3 | 392 | 358.7
289 | ТП-301 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304
290 | ТП-302 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 279.4444 | 200 | -79.4444
291 | ТП-303 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236
292 | ТП-304 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 484 | 0 | 0 | 76 | 76
293 | ТП-305 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 0 | 0 | 216 | 216
294 | ТП-306 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236
295 | ТП-307 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 253 | 0 | 55.6 | 629 | 573.4
296 | ТП-308 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 22.2 | 196 | 173.8
297 | ТП-309 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 189 | 0 | 0 | 371 | 371
298 | ТП-310 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 8 | 308 | 300
299 | ТП-311 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 50 | 456 | 406
300 | ТП-312 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 259 | 0 | 0 | 91 | 91
301 | ТП-313 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 444 | 0 | 0 | 116 | 116
302 | ТП-314 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 498 | 0 | 0 | 384 | 384
303 | ТП-315 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 33.3 | 348 | 314.7
304 | ТП-316 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420
305 | ТП-317 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 5.6 | 328 | 322.4
306 | ТП-318 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284
307 | ТП-319 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208
308 | ТП-320 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 0 | 232 | 232
309 | ТП-321 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496
310 | ТП-322 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 224 | 102 | 0 | 5.6 | 122 | 116.4
311 | ТП-323 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272
312 | ТП-324 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 277 | 0 | 222.2222 | 605 | 382.7778
313 | ТП-325 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284
314 | ТП-326 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 398 | 0 | 16.7 | 484 | 467.3
315 | ТП-327 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 16.7 | 320 | 303.3
316 | ТП-328 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 0 | 356 | 356
317 | КТП-329 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 183 | 0 | 41.1 | 67 | 25.9
318 | ТП-330 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 160 | 0 | 0 | 400 | 400
319 | ТП-331 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 11.6667 | 227.7778 | 316.3333 | 88.5556
320 | ТП-332 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 555 | 0 | 102.2 | 327 | 224.8
321 | ТП-333 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 385 | 0 | 155.6 | 497 | 341.4
322 | ТП-334 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 700 | 346 | 0 | 0 | 354 | 354
323 | ТП-335 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 310 | 0 | 0 | 572 | 572
324 | ТП-336 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 356 | 0 | 0 | 204 | 204
325 | ТП-337 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 76 | 5.6 | 72.2222 | 478.4 | 406.1778
326 | ТП-338 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 | 0 | 16.7 | 280 | 263.3
327 | ТП-339 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 297 | 0 | 0 | 585 | 585
328 | ТП-340 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 385 | 0 | 20 | 497 | 477
329 | ТП-341 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 178.8889 | 236 | 57.1111
330 | ТП-342 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 0 | 1.6667 | 228 | 226.3333
331 | ТП-343 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 80 | 0 | 0 | 144 | 144
332 | ТП-344 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 308 | 0 | 0 | 252 | 252
333 | ТП-345 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 313 | 0 | 0 | 247 | 247
334 | ТП-346 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 80 | 0 | 0 | 480 | 480
335 | КТП-347 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 74.5 | 204 | 129.5
336 | ТП-347А | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72 | 0 | 16.7 | 328 | 311.3
337 | ТП-348 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 630 | 0 | 112.8 | 770 | 657.2
338 | ТП-350 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320
339 | ТП-351 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 208 | 0 | 0 | 674 | 674
340 | ТП-352 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 171 | 11.1 | 0 | 699.9 | 699.9
341 | ТП-353 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 548 | 0 | 0 | 12 | 12
342 | КТП-354 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 264 | 0 | 33.3 | -14 | -47.3
343 | ТП-355 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 378 | 166.6667 | 55.5556 | 337.3333 | 281.7778
344 | ТП-356 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 441 | 441
345 | ТП-357 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 22.2 | 216 | 193.8
346 | ТП-358 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 153 | 33.3 | 72.2 | 163.7 | 91.5
347 | КТП-359 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 16.7 | 111.1 | 215.3 | 104.2
348 | ТП-360 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 410 | 0 | 5.6 | 472 | 466.4
349 | КТП-361 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 50 | 232 | 182
350 | ТП-362 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 397 | 0 | 225.5 | 485 | 259.5
351 | ТП-363 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 452 | 55.6 | 0 | 52.4 | 52.4
352 | ТП-364 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 517 | 0 | 30 | 365 | 335
353 | КТП-365 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 95 | 95
354 | ТП-366 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 188.3333 | 272 | 83.6667
355 | ТП-367 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 252 | 0 | 133.4 | 378 | 244.6
356 | КТП-368 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 173 | 18.9 | 92.3 | 58.1 | -34.2
357 | КТП-369 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 63 | 0 | 146.6667 | 187 | 40.3333
358 | ТП-370 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 73 | 0 | 82.2222 | 177 | 94.7778
359 | КТП-371 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 165 | 0 | 228.3333 | 85 | -143.3333
360 | ТП-372 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420
361 | ТП-373 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 42.5 | 0 | 0 | 307.5 | 307.5
362 | КТП-374 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 59 | 59
363 | КТП-375 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 33 | 0 | 113.3 | 317 | 203.7
364 | ТП-376 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 0 | 336 | 336
365 | КТП-377 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.1 | 250 | 249.9
366 | КТП-378 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 112 | 0 | 44.4 | 203 | 158.6
367 | ТП-379 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 271 | 22.2 | 124.4 | 336.8 | 212.4
368 | КТП-380 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 240 | 0 | 33.3 | 390 | 356.7
369 | КТП-381 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 367 | 33.3 | 103.4 | 159.7 | 56.3
370 | КТП-382 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 21 | 0 | 1.1 | 139 | 137.9
371 | ТП-383 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 124 | 0 | 111.1 | 226 | 114.9
372 | КТП-384 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 0 | 33.3 | 152 | 118.7
373 | КТП-385 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 43 | 0 | 16.7 | 207 | 190.3
374 | ТП-386 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 347 | 0 | 0 | 535 | 535
375 | КТП-387 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100
376 | ТП-388 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 91 | 0 | 24.4444 | 259 | 234.5556
377 | ТП-389 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 289.8 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2
378 | ТП-390 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 133 | 0 | 0 | 497 | 497
379 | КТП-391 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5
380 | ТП-392 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 133 | 0 | 0 | 217 | 217
381 | ТП-393 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 227 | 0 | 88.8889 | 655 | 566.1111
382 | КТП-394 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 429 | 5.6 | 65.5 | 195.4 | 129.9
383 | ТП-395 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 250 | 0 | 0 | 252 | 78 | 0 | 0 | 174 | 174
384 | КТП-396 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 69 | 0 | 0 | 91 | 91
385 | КТП-397 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 38 | 0 | 16.7 | 212 | 195.3
386 | ТП-398 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 347 | 25.6 | 251.6 | 257.4 | 5.8
387 | ТП-399 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 215 | 0 | 222.2 | 667 | 444.8
388 | КТП-400 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 168 | 0 | 0 | 82 | 82
389 | КТП-401 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 16.7 | 16.7 | 171.3 | 154.6
390 | ТП-402 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 930 | 930
391 | ТП-403 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 126 | 0 | 33.3 | 756 | 722.7
392 | ТП-404 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 75.6 | 0 | 0 | 806.4 | 806.4
393 | КТП-405 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 189 | 16.7 | 0 | 424.3 | 424.3
394 | ТП-407 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 593 | 0 | 88.9 | 289 | 200.1
395 | КТП-408 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 596 | 61.4 | 154.5 | -97.4 | -251.9
396 | ТП-409 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364
397 | ТП-411 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 77.7778 | 336 | 258.2222
398 | КТП-412 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 164 | 0 | 40 | 86 | 46
399 | КТП-414 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 117.8 | 125 | 7.2
400 | КТП-416 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 341 | 5.6 | 117.1 | 53.4 | -63.7
401 | ТП-418 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 60 | 0 | 111.1 | 290 | 178.9
402 | КТП-421 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 288 | 0 | 85.5 | 112 | 26.5
403 | КТП-422 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 404 | 0 | 77.8 | -4 | -81.8
404 | ТП-424 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 95 | 0 | 0 | 535 | 535
405 | ТП-425 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 0 | 0 | 288 | 288
406 | КТП-429 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 79 | 79
407 | КТП-432 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 16.7 | 360 | 343.3
408 | КТП-433 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124 | 16.7 | 116.7 | 259.3 | 142.6
409 | ТП-436 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 228 | 152 | 0 | 166.7 | 76 | -90.7
410 | КТП-437 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 225 | 0 | 0 | 125 | 125
411 | КТП-438 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 89 | 0 | 0 | 793 | 793
412 | ТП-439 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 139 | 0 | 150 | 743 | 593
413 | КТП-440 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 | 325 | 325
414 | КТП-441 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 80 | 0 | 0 | 480 | 480
415 | КТП-442 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 55.6 | 270 | 140.4 | -129.6
416 | КТП-443 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 83 | 0 | 16.7 | 317 | 300.3
417 | ТП-444 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 66.6667 | 316 | 249.3333
418 | КТП-445 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 73 | 0 | 0 | 277 | 277
419 | КТП-446 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316
420 | КТП-447 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16 | 0 | 0 | 384 | 384
421 | КТП-448 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 593 | 0 | 125 | 289 | 164
422 | ТП-449 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | 230 | 230
423 | ТП-450 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 470 | 0 | 388.8889 | 530 | 141.1111
424 | ТП-451 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 72 | 0 | 0 | 488 | 488
425 | МТП-452 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 60 | 16.7 | 27.7778 | 83.3 | 55.5222
426 | КТП-453 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 500 | 0 | 0 | 900 | 900
427 | КТП-454 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 500 | 0 | 0 | 900 | 900
428 | КТП-455 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 39 | 0 | 16.7 | 185 | 168.3
429 | КТП-456 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 76 | 0 | 140 | 324 | 184
430 | КТП-457 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 0 | 187.7778 | 364 | 176.2222
431 | КТП-460 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 148 | 0 | 0 | 202 | 202
432 | КТП-461 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 3.3 | 150 | 146.7
433 | КТП-462 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 33.3 | 33.3 | 306.7 | 273.4
434 | КТП-463 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 0 | 0.1 | 432 | 431.9
435 | КТП-464 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 152 | 0 | 0 | 730 | 730
436 | КТП-465 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 168 | 0 | 0 | 182 | 182
437 | КТП-466 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 115 | 0 | 0 | 235 | 235
438 | КТП-467 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 97 | 0 | 0 | 253 | 253
439 | КТП-469 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 23 | 0 | 0 | 327 | 327
440 | КТП-471 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 | 22.2 | 240 | 321.8 | 81.8
441 | КТП-472 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 171 | 11.1 | 321.1111 | 217.9 | -103.2111
442 | КТП-475 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 33.3 | 16.7 | 186.7 | 170
443 | КТП-477 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5
444 | КТП-478 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 107 | 105.5556 | 97.2222 | 669.4444 | 572.2222
445 | КТП-479 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 236 | 16.7 | 1.1 | 147.3 | 146.2
446 | КТП-430 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 208 | 0 | 81.1111 | 422 | 340.8889
447 | КТП-431 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 0 | 0 | 364 | 364
448 | ТП-145К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 8.8889 | 105 | 96.1111
449 | ТП-141К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 13.3 | 97.5 | 84.2
450 | ТП-142К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 46.6667 | 288 | 241.3333
451 | ТП-143К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
452 | ТП-144К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 16.7 | -35 | -51.7
453 | ТП-158К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 0 | 33.3 | 242.5 | 209.2
454 | ТП-146К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
455 | РП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 80 | 0 | 0 | 240 | 240
456 | РП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 68 | 0 | 3.3 | 332 | 328.7
457 | РП-3 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 368 | 0 | 0 | 192 | 192
458 | РП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272
459 | РП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 318 | 0 | 0 | 130 | 130
460 | РП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 32 | 0 | 135.7778 | 416 | 280.2222
461 | РП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 352 | 0 | 142.2222 | 768 | 625.7778
462 | РП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 441 | 0 | 0 | 441 | 441
463 | РП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 0 | 11.1 | 150 | 138.9
464 | РП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 0 | 0 | 228 | 228
465 | РП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
466 | РП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93
467 | РП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
468 | РП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889