## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ на 31.03.2014
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
1 | ТП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 315 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35
2 | ТП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 136 | 0 | 150 | 424 | 274 | 274
3 | ТП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 236 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324
4 | ТП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 167.5 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 182.5
5 | ТП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
6 | КТП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10 | 250 | 250 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
7 | ТП-8 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 497.7 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 384.3
8 | ТП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
9 | ТП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 250 | 350 | 352 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2
10 | ТП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 320 | 38.4 | 30 | 0 | 251.6 | 281.6 | 251.6
11 | ТП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 582.4 | 0 | 0 | 47.6 | 47.6 | 47.6
12 | КТП-13 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 368 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
13 | ТП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 472.5 | 15 | 0 | 394.5 | 409.5 | 394.5
14 | КТП-15 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 447.3 | 0 | 15 | 434.7 | 419.7 | 419.7
15 | ТП-15А | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 196 | 0 | 15 | 204 | 189 | 189
16 | КТП-16 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 579.6 | 150 | 30 | 152.4 | 272.4 | 122.4
17 | ТП-17 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 108 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
18 | ТП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 105 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145
19 | ТП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125
20 | ТП-20 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316
21 | ТП-21 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 284 | 0 | 9 | 116 | 107 | 107
22 | ТП-22 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
23 | ТП-23 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
24 | ТП-24 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 72 | 0 | 0 | 488 | 488 | 488
25 | ТП-25 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 195.3 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.7
26 | ТП-26 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 573.3 | 15 | 0 | 293.7 | 308.7 | 293.7
27 | ТП-27 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 388 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172
28 | КТП-28 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 70 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
29 | ТП-29 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 630 | 448 | 345.7 | 0 | 5 | 102.3 | 97.3 | 97.3
30 | ТП-30 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 180 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
31 | ТП-31 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 160 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
32 | ТП-32 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 320 | 176 | 0 | 10 | 144 | 134 | 134
33 | ТП-33 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 280 | 172.5 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5
34 | ТП-34 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 332 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
35 | ТП-35 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
36 | ТП-36 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 560 | 656 | 5 | 0 | -101 | -96 | -101
37 | ТП-37 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
38 | ТП-38 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 491.4 | 0 | 0 | 390.6 | 390.6 | 390.6
39 | ТП-39 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 176.4 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 138.6
40 | ТП-40 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 96 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
41 | ТП-41 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 244 | 15 | 15 | 141 | 141 | 126
42 | КТП-42 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 188 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
43 | ТП-43 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 441 | 323.9 | 0 | 30 | 117.1 | 87.1 | 87.1
44 | ТП-44 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
45 | ТП-45 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 444 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
46 | ТП-47 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 466.2 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 415.8
47 | КТП-48 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 368 | 0 | 15 | 32 | 17 | 17
48 | ТП-49 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
49 | ТП-50 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 156 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244
50 | КТП-51 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 416 | 0 | 15 | 144 | 129 | 129
51 | ТП-52 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 428 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132
52 | ТП-53 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7 | 371.7
53 | ТП-54 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 250 | 350 | 368 | 0 | 0 | -18 | -18 | -18
54 | ТП-56 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 108 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
55 | ТП-57 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
56 | ТП-58 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 300 | 123 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177
57 | ТП-59 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
58 | ТП-60 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 376 | 0 | 0 | 184 | 184 | 184
59 | КТП-61 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 180 | 15 | 30 | 205 | 190 | 175
60 | КТП-62 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 196 | 15 | 70 | 189 | 134 | 119
61 | ТП-63 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
62 | ТП-64 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 228 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172
63 | ТП-65 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 560 | 482.6 | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 | 77.4
64 | ТП-66 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
65 | ТП-67 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 132.5 | 0 | 6 | 117.5 | 111.5 | 111.5
66 | ТП-68 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 344 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56
67 | КТП-70 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 166.95 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 148.05
68 | ТП-71 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 184 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376
69 | ТП-72 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
70 | ТП-73 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 232 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168
71 | ТП-74 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 204 | 0 | 0 | 356 | 356 | 356
72 | ТП-75 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 569 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9
73 | ТП-76 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 340.2 | 0 | 0 | 289.8 | 289.8 | 289.8
74 | ТП-77 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 315 | 441 | 326.55 | 0 | 0 | 114.45 | 114.45 | 114.45
75 | ТП-78 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 400 | 30 | 0 | 130 | 160 | 130
76 | ТП-79 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 320 | 448 | 268.8 | 50 | 0 | 129.2 | 179.2 | 129.2
77 | ТП-80 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 32 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
78 | ТП-81 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 416 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144
79 | ТП-82 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
80 | ТП-83 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 504 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378
81 | ТП-84 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 128 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432
82 | ТП-85 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 492 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68
83 | ТП-86 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
84 | ТП-87 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 196 | 20 | 0 | 184 | 204 | 184
85 | ТП-88 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20
86 | КТП-89 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215
87 | ТП-90 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 472.5 | 5 | 0 | 404.5 | 409.5 | 404.5
88 | ТП-91 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 441 | 212.45 | 0 | 0 | 228.55 | 228.55 | 228.55
89 | ТП-92 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 441 | 391.4 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 49.6
90 | ТП-93 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 321.3 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 560.7
91 | КТП-94 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 320 | 0 | 320 | 6.4 | 0 | 0 | 313.6 | 313.6 | 313.6
92 | ТП-96 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 320 | 92.8 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 227.2
93 | ТП-97 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 80 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270
94 | КТП-98 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 160 | 14.4 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 145.6
95 | ТП-99 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 504 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126
96 | ТП-100 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 296.1 | 0 | 0 | 585.9 | 585.9 | 585.9
97 | ТП-101 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 130 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
98 | ТП-102 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 441 | 260.85 | 0 | 0 | 180.15 | 180.15 | 180.15
99 | ТП-103 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
100 | ТП-105 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 197 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
101 | ТП-106 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 560 | 268.8 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 291.2
102 | КТП-107 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 117.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 132.5
103 | ТП-108 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 496 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64
104 | ТП-109 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
105 | ТП-110 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 224 | 89.6 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 134.4
106 | ТП-111 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 357.5 | 0 | 0 | -7.5 | -7.5 | -7.5
107 | ТП-112 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 432 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128
108 | КТП-113 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 116.55 | 0 | 0 | 198.45 | 198.45 | 198.45
109 | ТП-114 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 260 | 0 | 15 | 300 | 285 | 285
110 | ТП-115 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 239.4 | 0 | 15 | 390.6 | 375.6 | 375.6
111 | КТП-116 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 0 | 200 | 148 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52
112 | ТП-117 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 400 | 252 | 282.8 | 0 | 0 | -30.8 | -30.8 | -30.8
113 | ТП-118 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 350 | 82.5 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 267.5
114 | ТП-119 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 400 | 280 | 262 | 100 | 0 | -82 | 18 | -82
115 | ТП-120 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 260 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
116 | ТП-121 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
117 | ТП-122 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 336 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224
118 | ТП-123 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
119 | ТП-124 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 441 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189
120 | ТП-125 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 264.6 | 0 | 0 | 617.4 | 617.4 | 617.4
121 | ТП-126 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 333.9 | 0 | 0 | 548.1 | 548.1 | 548.1
122 | КТП-127 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 108 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
123 | ТП-128 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 204 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
124 | ТП-129 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 220 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
125 | ТП-130 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 236 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
126 | ТП-131 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
127 | ТП-132 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 140 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260
128 | ТП-133 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
129 | ТП-134 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
130 | ТП-135 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 560 | 270.1 | 0 | 0 | 289.9 | 289.9 | 289.9
131 | ТП-136 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 420 | 15 | 55 | 125 | 85 | 70
132 | ТП-137 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62
133 | ТП-138 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 560 | 303.8 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 | 256.2
134 | ТП-139 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
135 | ТП-141 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 236 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164
136 | ТП-142 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
137 | ТП-144 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 2 | 270.9 | 268.9 | 268.9
138 | ТП-145 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 120 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
139 | ТП-146 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 516 | 0 | 75 | 44 | -31 | -31
140 | ТП-147 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
141 | ТП-148 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 428 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132
142 | ТП-149 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
143 | ТП-150 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 560 | 465 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95
144 | ТП-151 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 321.3 | 0 | 0 | 308.7 | 308.7 | 308.7
145 | ТП-152 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 168 | 0 | 100 | 232 | 132 | 132
146 | ТП-153 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
147 | ТП-154 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 340 | 0 | 0 | 542 | 542 | 542
148 | ТП-155 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 371.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3 | 510.3
149 | ТП-156 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 256 | 0 | 10 | 192 | 182 | 182
150 | КТП-157 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
151 | ТП-158 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 332 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68
152 | ТП-159 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 743.4 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 138.6
153 | ТП-160 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
154 | КТП-161 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 384.3 | 15 | 0 | 230.7 | 245.7 | 230.7
155 | КТП-162 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 220 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
156 | КТП-163 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 392 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
157 | ТП-164 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 617.4 | 0 | 0 | 264.6 | 264.6 | 264.6
158 | КТП-165 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 155 | 30 | 0 | 65 | 95 | 65
159 | ТП-166 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 384 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176
160 | ТП-167 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 180 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170
161 | ТП-168 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
162 | ТП-169 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 548.1 | 0 | 0 | 333.9 | 333.9 | 333.9
163 | ТП-170 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 256 | 0 | 0 | 626 | 626 | 626
164 | ТП-171 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
165 | ТП-172 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 280 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
166 | ТП-173 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110
167 | ТП-176 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 403.2 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 478.8
168 | ТП-177 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
169 | ТП-178 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
170 | ТП-179 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 115 | 272 | 157 | 157
171 | ТП-180 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 320 | 350 | 246.1 | 0 | 0 | 103.9 | 103.9 | 103.9
172 | ТП-181 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 200 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
173 | ТП-182 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 344 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
174 | ТП-183 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 320 | 118.4 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 201.6
175 | ТП-184 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
176 | ТП-185 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
177 | ТП-186 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
178 | ТП-187 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 212 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188
179 | ТП-188 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 219 | 0 | 0 | 131 | 131 | 131
180 | ТП-189 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 132 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428
181 | ТП-190 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 192 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
182 | ТП-191 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 567 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315
183 | ТП-192 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 25.2 | 0 | 0 | 856.8 | 856.8 | 856.8
184 | ТП-193 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
185 | ТП-194 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 396.9 | 62 | 0 | 423.1 | 485.1 | 423.1
186 | ТП-195 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 441 | 247.8 | 0 | 0 | 193.2 | 193.2 | 193.2
187 | ТП-196 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 192 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
188 | ТП-197 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 252 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378
189 | ТП-198 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 207 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143
190 | ТП-199 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
191 | ТП-200 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 225.6 | 0 | 110 | 222.4 | 112.4 | 112.4
192 | ТП-201 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 188 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
193 | КТП-202 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
194 | ТП-203 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 441 | 89.2 | 0 | 0 | 351.8 | 351.8 | 351.8
195 | ТП-204 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 52 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508
196 | ТП-205 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 97.65 | 0 | 0 | 217.35 | 217.35 | 217.35
197 | КТП-206 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 108 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207
198 | ТП-207 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 453.6 | 0 | 0 | 176.4 | 176.4 | 176.4
199 | ТП-208 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 350 | 274.5 | 72 | 0 | 3.5 | 75.5 | 3.5
200 | ТП-209 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 189 | 0 | 0 | 441 | 441 | 441
201 | ТП-210 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 504 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126
202 | ТП-211 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 374.5 | 0 | 0 | -24.5 | -24.5 | -24.5
203 | КТП-213 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
204 | ТП-213а | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 300 | 267 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33
205 | ТП-214 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 560 | 389.8 | 0 | 0 | 170.2 | 170.2 | 170.2
206 | ТП-215 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 160 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
207 | ТП-216 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 236 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164
208 | ТП-217 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 224 | 44.8 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 179.2
209 | ТП-218 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 180 | 0 | 180 | 30.6 | 0 | 0 | 149.4 | 149.4 | 149.4
210 | ТП-219 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 250 | 280 | 168 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
211 | ТП-220 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 371.7 | 0 | 0 | 258.3 | 258.3 | 258.3
212 | ТП-221 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
213 | ТП-222 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 328 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
214 | ТП-223 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
215 | ТП-224 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 280 | 123.5 | 0 | 0 | 156.5 | 156.5 | 156.5
216 | ТП-225 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 1120 | 567.3 | 0 | 0 | 552.7 | 552.7 | 552.7
217 | ТП-226 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
218 | ТП-227 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
219 | КТП-228 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 108 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
220 | ТП-229 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 368 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
221 | ТП-230 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 112 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448
222 | ТП-231 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 424 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136
223 | ТП-232 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
224 | ТП-233 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 400 | 420 | 247 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173
225 | ТП-234 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 300 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260
226 | ТП-235 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
227 | ТП-236 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 264 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296
228 | ТП-237 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
229 | ТП-238 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 76 | 0 | 0 | 484 | 484 | 484
230 | ТП-239 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
231 | ТП-240 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 441 | 459.2 | 0 | 0 | -18.2 | -18.2 | -18.2
232 | ТП-241 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
233 | ТП-242 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 146.4 | 0 | 132 | 413.6 | 281.6 | 281.6
234 | ТП-243 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 310.2 | 60 | 0 | 189.8 | 249.8 | 189.8
235 | ТП-244 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 119.7 | 0 | 0 | 762.3 | 762.3 | 762.3
236 | ТП-245 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 637 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245
237 | ТП-246 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 107.5 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5 | 242.5
238 | ТП-247 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
239 | ТП-248 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 350 | 140.5 | 0 | 0 | 209.5 | 209.5 | 209.5
240 | ТП-250 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 384.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7 | 497.7
241 | ТП-251 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
242 | ТП-252 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
243 | ТП-253 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 315 | 400 | 441 | 245.15 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 195.85
244 | ТП-254 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 309.4 | 0 | 0 | 572.6 | 572.6 | 572.6
245 | ТП-255 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 145 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205
246 | ТП-256 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 637 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245
247 | ТП-257 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 162.5 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5
248 | ТП-258 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
249 | ТП-259 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 485.1 | 0 | 0 | 396.9 | 396.9 | 396.9
250 | ТП-260 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 485.1 | 0 | 0 | 396.9 | 396.9 | 396.9
251 | ТП-261 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 49.8
252 | ТП-263 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 220 | 0 | 3 | 340 | 337 | 337
253 | ТП-264 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316
254 | ТП-265 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 202.5 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5
255 | ТП-266 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
256 | ТП-267 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
257 | ТП-268 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
258 | ТП-269 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276
259 | ТП-270 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 185 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165
260 | ТП-271 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 350 | 155.5 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 194.5
261 | ТП-272 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 350 | 75 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275
262 | ТП-273 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 434.7 | 0 | 150 | 447.3 | 297.3 | 297.3
263 | ТП-274 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 278.7 | 0 | 0 | 281.3 | 281.3 | 281.3
264 | ТП-276 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 205 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45
265 | ТП-277 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 64 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336
266 | ТП-278 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 316 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244
267 | ТП-279 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 88 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
268 | ТП-280 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 429.1 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9 | 130.9
269 | ТП-281 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 100 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460
270 | ТП-282 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
271 | ТП-283 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 384.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7 | 497.7
272 | ТП-284 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 350 | 162.5 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5
273 | ТП-285 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 321.3 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 560.7
274 | ТП-286 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 333.9 | 0 | 0 | 548.1 | 548.1 | 548.1
275 | ТП-287 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
276 | ТП-288 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 396.9 | 0 | 0 | 485.1 | 485.1 | 485.1
277 | ТП-289 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
278 | ТП-290 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
279 | ТП-291 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 218.4 | 0 | 0 | 341.6 | 341.6 | 341.6
280 | ТП-292 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
281 | ТП-293 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
282 | ТП-294 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 168 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392
283 | ТП-295 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
284 | ТП-296 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
285 | ТП-297 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 326.7 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 233.3
286 | ТП-298 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
287 | ТП-299 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 360 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
288 | ТП-300 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 164 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396
289 | ТП-301 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 216 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344
290 | ТП-302 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 228 | 0 | 250 | 332 | 82 | 82
291 | ТП-303 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 316 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244
292 | ТП-304 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 424 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136
293 | ТП-305 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
294 | ТП-306 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 400 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
295 | ТП-307 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 233.1 | 0 | 0 | 648.9 | 648.9 | 648.9
296 | ТП-308 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 476 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84
297 | ТП-309 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 225 | 0 | 0 | 335 | 335 | 335
298 | ТП-310 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
299 | ТП-311 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
300 | ТП-312 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 267.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5
301 | ТП-313 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 444 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
302 | ТП-314 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 466.2 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 415.8
303 | ТП-315 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
304 | ТП-316 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456
305 | ТП-317 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
306 | ТП-318 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
307 | ТП-319 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 268 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
308 | ТП-320 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
309 | ТП-321 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
310 | ТП-322 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 224 | 97.5 | 0 | 0 | 126.5 | 126.5 | 126.5
311 | ТП-323 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
312 | ТП-324 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 239.4 | 0 | 0 | 642.6 | 642.6 | 642.6
313 | ТП-325 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
314 | ТП-326 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 384.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7 | 497.7
315 | ТП-327 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 456 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104
316 | ТП-328 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 216 | 0 | 10 | 344 | 334 | 334
317 | КТП-329 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 180 | 120.6 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4 | 59.4
318 | ТП-330 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
319 | ТП-331 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 228 | 0 | 160 | 332 | 172 | 172
320 | ТП-332 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 504 | 0 | 82 | 378 | 296 | 296
321 | ТП-333 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 459.9 | 150 | 0 | 272.1 | 422.1 | 272.1
322 | ТП-334 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 500 | 630 | 700 | 340.5 | 0 | 0 | 359.5 | 359.5 | 359.5
323 | ТП-335 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
324 | ТП-336 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
325 | ТП-337 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
326 | ТП-338 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 192 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
327 | ТП-339 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 560 | 305.4 | 0 | 0 | 254.6 | 254.6 | -239
328 | ТП-340 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 478.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
329 | ТП-341 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
330 | ТП-342 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 404 | 0 | 127 | 156 | 29 | 29
331 | ТП-343 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 224 | 72 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152
332 | ТП-344 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 392 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168
333 | ТП-345 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 300.3 | 0 | 0 | 259.7 | 259.7 | 259.7
334 | ТП-346 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 164 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396
335 | КТП-347 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 196 | 0 | 45 | 204 | 159 | 159
336 | ТП-348 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1400 | 560 | 0 | 1.5 | 840 | 838.5 | 838.5
338 | ТП-350 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
339 | ТП-351 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 226.8 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2 | 655.2
340 | ТП-352 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 195.3 | 0 | 0 | 686.7 | 686.7 | -4.9
341 | ТП-353 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 408 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152
342 | КТП-354 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 250 | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
343 | ТП-355 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 378 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504
344 | ТП-356 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 245.7 | 0 | 0 | 636.3 | 636.3 | 636.3
345 | ТП-357 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
346 | ТП-358 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 162.5 | 15 | 0 | 172.5 | 187.5 | 172.5
347 | КТП-359 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 160 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
348 | ТП-360 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 422.1 | 0 | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9
349 | КТП-361 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 150 | 15 | 0 | 85 | 100 | 85
350 | ТП-362 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 396.9 | 15 | 0 | 470.1 | 485.1 | 470.1
351 | ТП-363 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 92 | 0 | 7 | 468 | 461 | 461
352 | ТП-364 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 560 | 376.4 | 0 | 0 | 183.6 | 183.6 | 183.6
353 | КТП-365 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95
354 | ТП-366 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 228 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332
355 | КТП-368 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 160 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
356 | КТП-369 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 70 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
357 | ТП-370 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170
358 | КТП-371 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 165 | 0 | 105 | 85 | -20 | -20
359 | ТП-372 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 132 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428
360 | ТП-373 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 30 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
361 | КТП-374 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
362 | КТП-375 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 32.5 | 0 | 5 | 317.5 | 312.5 | 312.5
363 | ТП-376 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
364 | КТП-377 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
365 | КТП-378 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 315 | 116.55 | 0 | 0 | 198.45 | 198.45 | 198.45
366 | ТП-379 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 346.5 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 283.5
367 | КТП-380 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
368 | КТП-381 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 560 | 430.3 | 15 | 15 | 114.7 | 114.7 | 99.7
369 | КТП-382 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 180 | 0 | 180 | 10.8 | 0 | 1 | 169.2 | 168.2 | 168.2
370 | ТП-383 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 350 | 131.5 | 0 | 0 | 218.5 | 218.5 | 218.5
371 | КТП-384 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 212 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188
372 | КТП-385 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 47.5 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5
373 | ТП-386 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 428.4 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 453.6
374 | КТП-387 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 180 | 97.2 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 82.8
375 | ТП-388 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 350 | 124 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226
378 | ТП-390 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 157.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
379 | КТП-391 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 15 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235
380 | ТП-392 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 350 | 79.55 | 0 | 0 | 270.45 | 270.45 | 270.45
381 | ТП-393 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 315 | 0 | 0 | 567 | 567 | 567
382 | КТП-394 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 529.2 | 15 | 15 | 85.8 | 85.8 | 70.8
383 | ТП-395 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 180 | 224 | 91.2 | 0 | 0 | 132.8 | 132.8 | 132.8
384 | КТП-396 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 160 | 62.4 | 0 | 0 | 97.6 | 97.6 | 97.6
385 | КТП-397 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 52.5 | 0 | 0 | 197.5 | 197.5 | 197.5
386 | ТП-398 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 428.4 | 0 | 15 | 201.6 | 186.6 | 186.6
387 | ТП-399 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 680.4 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 201.6
388 | КТП-400 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
389 | КТП-401 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 276 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124
390 | ТП-402 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
391 | ТП-403 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 37.8 | 0 | 0 | 844.2 | 844.2 | 844.2
392 | ТП-404 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 31.5 | 0 | 0 | 850.5 | 850.5 | 850.5
393 | КТП-405 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 630 | 346.5 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 283.5
394 | ТП-407 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 611.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
395 | КТП-408 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 432 | 15 | 215 | 113 | -87 | -102
396 | ТП-409 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 268 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
397 | ТП-411 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 52 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
398 | КТП-412 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 182.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5
399 | КТП-414 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 160 | 0 | 30 | 90 | 60 | 60
400 | КТП-416 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 360 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
401 | ТП-418 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 132.5 | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 217.5
402 | КТП-421 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 232 | 0 | 30 | 168 | 138 | 138
403 | КТП-422 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7 | 371.7
404 | ТП-424 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3 | 447.3
405 | ТП-425 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 172 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
407 | КТП-429 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
408 | КТП-432 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 8 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392
409 | КТП-433 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 112 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
410 | ТП-436 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 228 | 252 | 0 | 0 | -24 | -24 | -24
411 | КТП-437 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 262.5 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 87.5
412 | КТП-438 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 94.5 | 0 | 0 | 787.5 | 787.5 | 787.5
413 | ТП-439 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 882 | 151.2 | 0 | 0 | 730.8 | 730.8 | 730.8
414 | КТП-440 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 20 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330
415 | КТП-441 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
416 | КТП-442 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 164 | 15 | 0 | 221 | 236 | 221
417 | КТП-443 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 55 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195
418 | ТП-444 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 224 | 153.6 | 0 | 205 | 70.4 | -134.6 | -134.6 | По технологическому присоединению предусмотрена замена трансформаторов со 160 на 400 кВА
419 | КТП-445 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 20 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330
420 | КТП-446 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
421 | КТП-447 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 12 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
422 | КТП-448 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 289.8 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2 | 592.2
423 | ТП-449 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 250 | 30 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
424 | ТП-450 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940
425 | ТП-451 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
426 | МТП-452 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 160 | 86.4 | 0 | 10 | 73.6 | 63.6 | 63.6
427 | КТП-453 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1400 | 300 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100
428 | КТП-454 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1400 | 320 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080
429 | КТП-455 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 224 | 41.6 | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | 182.4
430 | КТП-456 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 60 | 0 | 60 | 340 | 280 | 280
431 | КТП-457 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 0 | 30 | 15 | 370 | 385 | 355
434 | КТП-460 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
435 | КТП-461 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
436 | КТП-462 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 320 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
437 | КТП-463 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
438 | КТП-464 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
439 | КТП-465 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 137.5 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 212.5
440 | КТП-466 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 125 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
441 | КТП-467 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 127.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5 | 222.5
443 | КТП-469 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 212.5 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5
445 | КТП-471 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 350 | 27.5 | 15 | 23 | 307.5 | 299.5 | 284.5
446 | КТП-472 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 172 | 0 | 15 | 228 | 213 | 213
452 | КТП-478 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 350 | 20 | 0 | 142.9 | 330 | 187.1 | 187.1 | По технологическому присоединению предусмотрена замена трансформаторов с 250 на 630 кВА
453 | КТП-479 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 400 | 80 | 0 | 84 | 320 | 236 | 236
457 | КТП-430 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
458 | КТП-431 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 400 | 112 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
459 | ТП-145К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 100 | 145 | 0 | 45 | -45 | -90 | -90
460 | ТП-141К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5
461 | ТП-142К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
462 | ТП-143К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 100 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
463 | ТП-144К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 350 | 385 | 0 | 0 | -35 | -35 | -35
464 | ТП-158К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 100 | 7.5 | 0 | 15 | 92.5 | 77.5 | 77.5
465 | ТП-146К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | РП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 320 | 121.6 | 0 | 0 | 198.4 | 198.4 | 198.4
467 | РП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 320 | 88 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
468 | РП-3 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 420 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
469 | РП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
470 | РП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 345.6 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 102.4
471 | РП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 448 | 114.4 | 0 | 0 | 333.6 | 333.6 | 333.6
472 | РП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 1120 | 424 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696
474 | РП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 359.1 | 0 | 0 | 522.9 | 522.9 | 522.9
475 | РП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 250 | 97.5 | 0 | 0 | 152.5 | 152.5 | 152.5
476 | РП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
477 | РП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
479 | РП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
481 | РП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456
482 | РП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 882 | 182.7 | 0 | 0 | 699.3 | 699.3 | 699.3
1 | Пряжа, ПС-64, яч.13 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 5950 |  | 5240 | 4801 | 95 | 75 | 344 | 364 | 269
2 | Пряжа, ПС-64, яч.22 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 3210 |  | 2825 | 2622 | 65 | 10 | 138 | 193 | 128
3 | Пряжа, ВОС, ТП-158 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 100 |  | 100 | 69 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31
4 | Крошнозеро, "Садки", ТП-29А | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 100 |  | 100 | 83 | 0 | 15 | 17 | 2 | 2
5 | Каскеснаволок, ТП-1115 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 100 |  | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20
6 | Чуралахта, ТП-250 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 168 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82
7 | Сяпся, поселок, ТП-1142 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 200 |  | 200 | 174 | 15 | 0 | 11 | 26 | 11
8 | Сяпся, гараж "Шуялес", ТП-1142 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 200 |  | 200 | 158 | 0 | 30 | 42 | 12 | 12
9 | Новые Пески, ТП-689 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 159 | 10 | 0 | 81 | 91 | 81
10 | Улялега, ТП-688 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 160 |  | 160 | 68 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92
11 | Ламбинаволок, ТП-434 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 40 |  | 40 | 21 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19
12 | Соддер, ТП-687 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 151 | 5 | 0 | 94 | 99 | 94
13 | СОТ "Радуга", ТП-1104 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 100 |  | 100 | 60 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
14 | СОТ "Кангас", ТП-1106 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 180 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
15 | БО "Курмойла", ТП-130 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 134 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
16 | Кудама, ТП-1146 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 160 |  | 160 | 88 | 85 | 45 | -13 | 27 | -58
17 | Лахта, ТП-1144 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 100 |  | 100 | 75 | 22 | 15 | 3 | 10 | -12
18 | Чуйнаволок, ТП-1145 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 63 |  | 63 | 44 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19
19 | Верхние Важины, ТП-1283 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 146 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104
20 | Каменьнаволок, ТП-690 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 63 |  | 63 | 43 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20
21 | Койвусельга, ТП-1150 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 237 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13
22 | Кинелахта, ТП-486 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 250 |  | 250 | 131 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119
23 | Шапнаволок, ТП-1141 | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 10/0,4 | 400 |  | 400 | 247 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
24 | Новые Пески, Шуялес | Филиал ОАО "ПКС" "Пряжинский" | 0.4 | 400 |  | 400 | 349 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51