## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 27.09.2018
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая длительная нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за предыдущий период, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП и вновь присоединенных в текущем году, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | ТП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 300 | 0 | 0 | 275 | 249.5 | 0 | 33.3 | 25.5 | -7.8
2 | ТП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 440 | 116 | 0 | 10.6 | 324 | 313.4
3 | ТП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 5.6 | 272 | 266.4
4 | ТП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 110 | 0 | 5.6 | 165 | 159.4
5 | ТП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 115.5556 | 8.8444 | 144.4444 | 135.6
6 | КТП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 196 | 11.1111 | 100 | 232.8889 | 132.8889
7 | ТП-8 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 340.2 | 0 | 33.3 | 352.8 | 319.5
8 | ТП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 283.5 | 0 | 0 | 346.5 | 346.5
9 | ТП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 275 | 242.5 | 0 | 18 | 32.5 | 14.5
10 | ТП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 9.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4
11 | ТП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 302.4 | 16.6667 | 100 | 310.9333 | 210.9333
12 | КТП-13 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 304 | 0 | 0 | 136 | 136
13 | ТП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 472.5 | 0 | 4.5 | 220.5 | 216
14 | КТП-15 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 485.1 | 96.6667 | 127.7333 | 111.2333 | -16.5
15 | ТП-15А | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 11.1111 | 180 | 168.8889
16 | КТП-16 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 453.6 | 30 | 99.4444 | 209.4 | 109.9556
17 | ТП-17 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 68 | 0 | 2.5556 | 332 | 329.4444
18 | ТП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 87.5 | 0 | 27.1 | 162.5 | 135.4
19 | ТП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 90 | 0 | 34.1 | 160 | 125.9
20 | ТП-20 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 22.2222 | 260 | 237.7778
21 | ТП-21 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 3.3 | 208 | 204.7
22 | ТП-22 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 16.6667 | 66.6 | 351.3333 | 284.7333
23 | ТП-23 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 5.7778 | 252 | 246.2222
24 | ТП-24 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 200 | 0 | 10.6 | 240 | 229.4
25 | ТП-25 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 138.6 | 0 | 0 | 176.4 | 176.4
26 | ТП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 504 | 0 | 0 | 189 | 189
27 | ТП-27 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 240 | 166.6667 | 186.6667 | 33.3333 | -153.3333
28 | КТП-28 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 105 | 22.2222 | 63.8 | 122.7778 | 58.9778
29 | ТП-29 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 352 | 341.6 | 0 | 38.8 | 10.4 | -28.4
30 | ТП-30 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 142.5 | 0 | 12.2 | 107.5 | 95.3
31 | ТП-31 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52.5 | 16.6667 | 0 | 180.8333 | 180.8333
32 | ТП-32 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 214.4 | 4.1111 | 30 | 101.4889 | 71.4889
33 | ТП-33 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 220 | 173 | 0 | 11.1 | 47 | 35.9
34 | ТП-34 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 476 | 0 | 0 | -36 | -36
35 | ТП-35 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 204 | 0 | 76.6 | 236 | 159.4
36 | ТП-36 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 459 | 0 | 2.4 | -19 | -21.4
37 | ТП-37 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 0 | 121.1111 | 188 | 66.8889
38 | ТП-38 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 359.1 | 0 | 9.1 | 333.9 | 324.8
39 | ТП-39 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 132.3 | 0 | 0 | 182.7 | 182.7
40 | ТП-40 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 52 | 0 | 18 | 348 | 330
41 | ТП-41 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 59.9333 | 108.8778 | 172.0667 | 63.1889
42 | КТП-42 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 0 | 61.1111 | 240 | 178.8889
43 | ТП-43 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 358.55 | 22.2222 | 92.2222 | -34.2722 | -126.4944
44 | ТП-44 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 68 | 0 | 138.9 | 372 | 233.1
45 | ТП-45 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 428.4 | 0 | 104.4 | 264.6 | 160.2
46 | ТП-46 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 116 | 0 | 0 | 324 | 324
47 | ТП-47 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 384.3 | 0 | 52.7778 | 308.7 | 255.9222
48 | КТП-48 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 16.6667 | 145.5556 | 191.3333 | 45.7778
49 | ТП-49 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 84 | 0 | 74.4444 | 356 | 281.5556
50 | ТП-50 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 | 0 | 0 | 280 | 280
51 | КТП-51 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 536 | 0 | 90 | -96 | -186
52 | ТП-52 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 384 | 0 | 5 | 56 | 51
53 | ТП-53 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 268 | 0 | 19.7 | 172 | 152.3
54 | ТП-54 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 448 | 178.9222 | 50.0111 | -186.9222 | -236.9333
55 | ТП-56 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 104 | 0 | 0 | 248 | 248
56 | ТП-57 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 232 | 0 | 18.3333 | 208 | 189.6667
57 | ТП-58 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 141 | 0 | 0 | 159 | 159
58 | ТП-59 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 236 | 0 | 0 | 204 | 204
59 | ТП-60 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 390.6 | 0 | 22.2 | 302.4 | 280.2
60 | КТП-61 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 404 | 0 | 76.6667 | -4 | -80.6667
61 | КТП-62 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 43.3 | 204 | 160.7
62 | ТП-63 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 27.8111 | 453.6 | 425.7889
63 | ТП-64 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232
64 | ТП-65 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 564 | 488.4 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6
65 | ТП-66 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 136 | 100 | 22.2222 | 204 | 181.7778
66 | ТП-67 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 72.5 | 0 | 8.8889 | 177.5 | 168.6111
67 | ТП-68 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 27.8 | 208 | 180.2
68 | КТП-70 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 223.65 | 0 | 88.8889 | 91.35 | 2.4611
69 | ТП-71 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 104 | 0 | 57.2222 | 336 | 278.7778
70 | ТП-72 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 0 | 111.1111 | 264 | 152.8889
71 | ТП-73 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 132 | 0 | 0 | 268 | 268
72 | ТП-74 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 7.4 | 276 | 268.6
73 | ТП-75 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 504 | 7.7778 | 100 | 181.2222 | 81.2222
74 | ТП-76 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 163.8 | 0 | 111.1 | 466.2 | 355.1
75 | ТП-77 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 299.15 | 0 | 34.4444 | 47.35 | 12.9056
76 | ТП-78 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 420 | 13.3333 | 73.3333 | 6.6667 | -66.6667
77 | ТП-79 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 352 | 176 | 0 | 15.6 | 176 | 160.4
78 | ТП-80 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 0 | 9.1111 | 312 | 302.8889
79 | ТП-81 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 190.2222 | 196 | 5.7778
80 | ТП-82 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 0 | 252 | 252
81 | ТП-83 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 390.6 | 0 | 14.4 | 302.4 | 288
82 | ТП-84 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 81.9 | 11.1111 | 0 | 599.9889 | 599.9889
83 | ТП-85 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 364 | 0 | 5.8 | 76 | 70.2
84 | ТП-86 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 333.9 | 0 | 0 | 359.1 | 359.1
85 | ТП-87 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 244 | 16.6667 | 48.6111 | 139.3333 | 90.7222
86 | ТП-88 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 46.3333 | 172 | 125.6667
87 | КТП-89 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 0 | 11.1 | 212.5 | 201.4
88 | ТП-90 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 41.3333 | 453.6 | 412.2667
89 | ТП-91 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 252.7 | 0 | 23.8889 | 93.8 | 69.9111
90 | ТП-92 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 361.35 | 0 | 11.1 | -14.85 | -25.95
91 | ТП-93 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 183.3333 | 453.6 | 270.2667
92 | КТП-94 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 320 | 15 | 0 | 0 | 305 | 305
93 | ТП-96 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 134.4 | 0 | 50 | 185.6 | 135.6
94 | ТП-97 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 160 | 5.5556 | 0 | 109.4444 | 109.4444
95 | КТП-98 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6.4 | 0 | 16.7 | 153.6 | 136.9
96 | ТП-99 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 340.2 | 0 | 10.2222 | 289.8 | 279.5778
97 | ТП-100 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6
98 | ТП-101 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 126 | 0 | 0 | 567 | 567
99 | ТП-102 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 169.5 | 0 | 2.8 | 177 | 174.2
100 | ТП-103 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 348 | 0 | 16.7 | 92 | 75.3
101 | ТП-105 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 218 | 0 | 88.9 | 222 | 133.1
102 | ТП-106 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 155.6 | 0 | 0 | 537.4 | 537.4
103 | КТП-107 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 90 | 0 | 0 | 160 | 160
104 | ТП-108 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 320 | 0 | 5.8 | 120 | 114.2
105 | ТП-109 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 403.2 | 15 | 17.4444 | 274.8 | 257.3556
106 | ТП-110 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 83.2 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8
107 | ТП-111 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 352.5 | 315 | 0 | 11.1 | 37.5 | 26.4
108 | ТП-112 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 170.1 | 0 | 24.4444 | 522.9 | 498.4556
109 | КТП-113 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 40.95 | 0 | 0 | 274.05 | 274.05
110 | ТП-114 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 228 | 0 | 6.6667 | 212 | 205.3333
111 | ТП-115 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 207.9 | 5.6 | 5.5556 | 416.5 | 410.9444
112 | КТП-116 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 104 | 0 | 17.4 | 96 | 78.6
113 | ТП-117 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 133 | 0 | 6.7 | 142 | 135.3
114 | ТП-118 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 110 | 0 | 0 | 330 | 330
115 | ТП-119 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 220 | 142 | 0 | 0 | 78 | 78
116 | ТП-120 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 2.2222 | 0 | 249.7778 | 249.7778
117 | ТП-121 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 0.55556 | 176 | 175.4444
118 | ТП-122 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 336 | 0 | 3.3 | 104 | 100.7
119 | ТП-123 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93
120 | ТП-124 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 630 | 270 | 0 | 193.5222 | 360 | 166.4778
121 | ТП-125 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 258.3 | 0 | 5.5556 | 434.7 | 429.1444
122 | ТП-126 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 220.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5
123 | КТП-127 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 0 | 22.2 | 264 | 241.8
124 | ТП-128 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 22.2222 | 0 | 213.7778 | 213.7778
125 | ТП-129 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 7.8 | 256 | 248.2
126 | ТП-130 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 121.6 | 0 | 157.7778 | 230.4 | 72.6222
127 | ТП-131 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 96 | 0 | 0 | 304 | 304
128 | ТП-132 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 0 | 172 | 172
129 | ТП-133 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 252 | 55.5556 | 92.6667 | 132.4444 | 39.7778
130 | ТП-134 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 284 | 0 | 0 | 156 | 156
131 | ТП-135 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 349 | 0 | 77.2222 | 344 | 266.7778
132 | ТП-136 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 512 | 30 | 33.3333 | -102 | -135.3333
133 | ТП-137 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 0 | 0 | 42 | 42
134 | ТП-138 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 440 | 275.1 | 0 | 147.2222 | 164.9 | 17.6778
135 | ТП-139 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 7.7 | 196 | 188.3
136 | ТП-141 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 5 | 244 | 239
137 | ТП-142 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 33.3 | 260 | 226.7
138 | ТП-144 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 220.5 | 2.2222 | 25.7778 | 407.2778 | 381.5
139 | ТП-145 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 132 | 0 | 24.8889 | 268 | 243.1111
140 | ТП-146 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 489.8 | 0 | 51.1111 | -49.8 | -100.9111
141 | ТП-147 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 92 | 0 | 0 | 348 | 348
142 | ТП-148 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 276 | 0 | 13.6 | 164 | 150.4
143 | ТП-149 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | 15 | 100 | 85
144 | ТП-150 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 216.8 | 0 | 46.7 | 476.2 | 429.5
145 | ТП-151 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 365.4 | 0 | 97.8 | 264.6 | 166.8
146 | ТП-152 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 168.8889 | 10 | 27.1111 | 17.1111
147 | ТП-153 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 352 | 22.2 | 238.9111 | 65.8 | -173.1111
148 | ТП-154 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 296.1 | 0 | 1.6667 | 396.9 | 395.2333
149 | ТП-155 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.4 | 0 | 9.7 | 390.6 | 380.9
150 | ТП-156 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 192.8 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2
151 | КТП-157 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
152 | ТП-158 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 260 | 0 | 200 | 140 | -60
153 | ТП-159 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 403.2 | 0 | 2.2 | 289.8 | 287.6
154 | ТП-160 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 236 | 0 | 0 | 204 | 204
155 | КТП-161 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 491.4 | 0 | 355.5556 | 201.6 | -153.9556
156 | КТП-162 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 16.6667 | 118.8889 | 83.3333 | -35.5556
157 | КТП-163 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 472.5 | 13.3333 | 108.3 | 207.1667 | 98.8667
158 | ТП-164 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 472.5 | 0 | 182.7778 | 220.5 | 37.7222
159 | КТП-165 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 13.3333 | 30 | 91.6667 | 61.6667
160 | ТП-166 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 328 | 77.7778 | 4.1111 | -5.7778 | -9.8889
161 | ТП-167 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 0 | 260 | 260
162 | ТП-168 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 140 | 0 | 0 | 135 | 135
163 | ТП-169 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 737.1 | 0 | 0 | -44.1 | -44.1
164 | ТП-170 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 151.2 | 0 | 5.6 | 541.8 | 536.2
165 | ТП-171 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 111.1111 | 175 | 63.8889
166 | ТП-172 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 96 | 0 | 2.4 | 304 | 301.6
167 | ТП-173 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 197.5 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5
168 | ТП-176 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 308.7 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3
169 | ТП-177 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 0 | 172 | 172
170 | ТП-178 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 107.5 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5
171 | ТП-179 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 200 | 0 | 0 | 240 | 240
172 | ТП-180 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 275 | 264.1 | 0 | 1.6667 | 10.9 | 9.2333
173 | ТП-181 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 256 | 0 | 2.4 | 184 | 181.6
174 | ТП-182 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 11.1 | 180 | 168.9
175 | ТП-183 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 147.2 | 0 | 23.3667 | 172.8 | 149.4333
176 | ТП-184 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 94.5 | 0 | 7.2 | 535.5 | 528.3
177 | ТП-185 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 44 | 0 | 0 | 516 | 516
178 | ТП-186 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 272 | 50 | 0 | 118 | 118
179 | ТП-187 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 296 | 0 | 16.1111 | 104 | 87.8889
180 | ТП-188 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 207 | 111.1111 | 16.6667 | -43.1111 | -59.7778
181 | ТП-189 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
182 | ТП-190 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 172 | 0 | 0 | 228 | 228
183 | ТП-191 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 453.6 | 5.5556 | 7.7778 | 233.8444 | 226.0667
184 | ТП-192 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 44.1 | 0 | 0 | 648.9 | 648.9
185 | ТП-193 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 0 | 368 | 368
186 | ТП-194 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 283.5 | 8.9 | 109.4444 | 400.6 | 291.1556
187 | ТП-195 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 262.35 | 0 | 155.5 | 84.15 | -71.35
188 | ТП-196 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 308 | 0 | 28.9 | 132 | 103.1
189 | ТП-197 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 302.4 | 0 | 8.9 | 327.6 | 318.7
190 | ТП-198 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 233 | 0 | 50.5556 | 42 | -8.5556
191 | ТП-199 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 5.5556 | 244 | 238.4444
192 | ТП-200 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 108 | 0 | 104.4444 | 244 | 139.5556
193 | ТП-201 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 264 | 0 | 3.9 | 136 | 132.1
194 | КТП-202 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93
195 | ТП-203 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 440 | 144.95 | 0 | 0 | 295.05 | 295.05
196 | ТП-204 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 24 | 0 | 0 | 416 | 416
197 | ТП-205 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 66.15 | 0 | 4.1 | 248.85 | 244.75
198 | КТП-206 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 28.35 | 0 | 0 | 286.65 | 286.65
199 | ТП-207 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 277.2 | 0 | 18.9 | 352.8 | 333.9
200 | ТП-208 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 214.5 | 0 | 2.4 | 132 | 129.6
201 | ТП-209 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 207.9 | 0 | 21.7 | 422.1 | 400.4
202 | ТП-210 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 472.5 | 0 | 55.6 | 157.5 | 101.9
203 | ТП-211 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 405.5 | 0 | 23.3333 | 34.5 | 11.1667
204 | КТП-213 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
205 | ТП-214 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 269.1 | 0 | 9.7 | 423.9 | 414.2
206 | ТП-215 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 13.3 | 248 | 234.7
207 | ТП-216 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 0 | 0 | 248 | 248
208 | ТП-217 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 12.8 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2
209 | ТП-218 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 | 225 | 225
210 | ТП-219 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 220 | 224 | 11.1 | 0 | -15.1 | -15.1
211 | ТП-220 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 201.6 | 0 | 100 | 428.4 | 328.4
212 | ТП-221 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 224 | 11.1111 | 0 | 204.8889 | 204.8889
213 | ТП-222 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 212 | 0 | 10.5556 | 228 | 217.4444
214 | ТП-223 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125
215 | ТП-224 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 220 | 150 | 0 | 0 | 70 | 70
216 | ТП-225 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 880 | 668.3 | 22.2222 | 6.6444 | 189.4778 | 182.8333
217 | ТП-226 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 321.3 | 16.6667 | 4.1111 | 355.0333 | 350.9222
218 | ТП-227 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 0 | 0 | 312 | 312
219 | КТП-228 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 0 | 0 | 364 | 364
220 | ТП-229 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 384 | 0 | 2.4 | 56 | 53.6
221 | ТП-230 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 52 | 0 | 0 | 388 | 388
222 | ТП-231 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 284 | 0 | 1.7 | 156 | 154.3
223 | ТП-232 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 0 | 248 | 248
224 | ТП-233 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 330 | 281 | 0 | 7.8 | 49 | 41.2
225 | ТП-234 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 328 | 5.5556 | 5.5444 | 106.4444 | 100.9
226 | ТП-235 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 4 | 0 | 0 | 436 | 436
227 | ТП-236 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 13.5556 | 160 | 146.4444
228 | ТП-237 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 61.1333 | 280 | 218.8667
229 | ТП-238 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 60 | 0 | 0 | 380 | 380
230 | ТП-239 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 236 | 0 | 11.1111 | 204 | 192.8889
231 | ТП-240 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 308.8 | 0 | 27.8 | 37.7 | 9.9
232 | ТП-241 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 216 | 148.8889 | 0 | 75.1111 | 75.1111
233 | ТП-242 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 89.2 | 0 | 0 | 603.8 | 603.8
234 | ТП-243 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 368 | 0 | 0 | 325 | 325
235 | ТП-244 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 94.5 | 0 | 316.7 | 598.5 | 281.8
236 | ТП-245 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.4 | 11.1111 | 33.2889 | 379.4889 | 346.2
237 | ТП-246 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 115 | 0 | 0 | 160 | 160
238 | ТП-247 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 288 | 0 | 0 | 152 | 152
239 | ТП-248 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 144 | 0 | 0 | 296 | 296
240 | ТП-250 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 340.2 | 10 | 0 | 342.8 | 342.8
241 | ТП-251 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 0 | 260 | 260
242 | ТП-252 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 312 | 0 | 0 | 128 | 128
243 | ТП-253 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 218 | 0 | 0 | 128.5 | 128.5
244 | ТП-254 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 226.8 | 0 | 0 | 466.2 | 466.2
245 | ТП-255 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 100 | 0 | 21.6667 | 175 | 153.3333
246 | ТП-256 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 359.1 | 11.1111 | 5.6 | 322.7889 | 317.1889
247 | ТП-257 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 135 | 0 | 0 | 140 | 140
248 | ТП-258 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 276 | 0 | 0 | 164 | 164
249 | ТП-259 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 415.8 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2
250 | ТП-260 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 346.5 | 166.6667 | 5.5556 | 179.8333 | 174.2778
251 | ТП-261 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 336 | 0 | 11.1 | 104 | 92.9
252 | ТП-263 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 208 | 0 | 11.1 | 232 | 220.9
253 | ТП-264 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 216 | 0 | 0 | 224 | 224
254 | ТП-265 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 376 | 228.1111 | 0.033333 | -164.1111 | -164.1444
255 | ТП-266 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 44.4444 | 272 | 227.5556
256 | ТП-267 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 1.7 | 280 | 278.3
257 | ТП-268 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 196 | 8.8889 | 14.4444 | 235.1111 | 220.6667
258 | ТП-269 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 2.4444 | 260 | 257.5556
259 | ТП-270 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 167.5 | 0 | 24.1111 | 107.5 | 83.3889
260 | ТП-271 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 130.5 | 27.7778 | 27.7778 | 116.7222 | 88.9444
261 | ТП-272 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
262 | ТП-273 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 422.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9
263 | ТП-274 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 322.7 | 0 | 0 | 117.3 | 117.3
264 | ТП-276 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 88.2 | 111.1111 | 0 | 430.6889 | 430.6889
265 | ТП-277 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 28 | 0 | 0 | 372 | 372
266 | ТП-278 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 304 | 0 | 0 | 136 | 136
267 | ТП-279 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 0 | 308 | 308
268 | ТП-280 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 444 | 0 | 0 | -4 | -4
269 | ТП-281 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 108 | 0 | 66.6667 | 332 | 265.3333
270 | ТП-282 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 332 | 0 | 0 | 108 | 108
271 | ТП-283 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 352.8 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2
272 | ТП-284 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 187.5 | 16.6667 | 55.5556 | 70.8333 | 15.2778
273 | ТП-285 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 289.8 | 0 | 5.6 | 403.2 | 397.6
274 | ТП-286 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 453.6 | 0 | 1.7 | 239.4 | 237.7
275 | ТП-287 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 0 | 248 | 248
276 | ТП-288 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 403.2 | 0 | 0 | 289.8 | 289.8
277 | ТП-289 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 0 | 196 | 196
278 | ТП-290 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 204 | 0 | 161.1 | 236 | 74.9
279 | ТП-291 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 265.9 | 0 | 0 | 174.1 | 174.1
280 | ТП-292 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 104 | 0 | 0 | 336 | 336
281 | ТП-293 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 0 | 180 | 180
282 | ТП-294 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 224 | 0 | 100 | 216 | 116
283 | ТП-295 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 360 | 0 | 0 | 80 | 80
284 | ТП-296 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 144 | 0 | 0 | 296 | 296
285 | ТП-297 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 693 | 408.5 | 0 | 166.7 | 284.5 | 117.8
286 | ТП-298 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 228 | 0 | 0 | 212 | 212
287 | ТП-299 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 74.4 | 176 | 101.6
288 | ТП-300 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 33.3 | 276 | 242.7
289 | ТП-301 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 212 | 0 | 0 | 228 | 228
290 | ТП-302 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 304 | 16.6667 | 279.4444 | 119.3333 | -160.1111
291 | ТП-303 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 276 | 0 | 0 | 164 | 164
292 | ТП-304 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 344 | 0 | 0 | 96 | 96
293 | ТП-305 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 0 | 180 | 180
294 | ТП-306 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 292 | 0 | 0 | 148 | 148
295 | ТП-307 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 55.6 | 447.3 | 391.7
296 | ТП-308 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 332 | 0 | 22.2 | 108 | 85.8
297 | ТП-309 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 157.5 | 0 | 0 | 282.5 | 282.5
298 | ТП-310 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 252 | 0 | 8 | 188 | 180
299 | ТП-311 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 76 | 0 | 50 | 364 | 314
300 | ТП-312 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 215 | 0 | 0 | 60 | 60
301 | ТП-313 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 348 | 0 | 11.1111 | 92 | 80.8889
302 | ТП-314 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 478.8 | 0 | 0 | 214.2 | 214.2
303 | ТП-315 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 212 | 0 | 33.3 | 228 | 194.7
304 | ТП-316 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 0 | 280 | 280
305 | ТП-317 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 5.6 | 252 | 246.4
306 | ТП-318 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 0 | 180 | 180
307 | ТП-319 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220
308 | ТП-320 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 316 | 0 | 227.7778 | 124 | -103.7778
309 | ТП-321 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 76 | 0 | 0 | 364 | 364
310 | ТП-322 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 176 | 53.7 | 0 | 5.6 | 122.3 | 116.7
311 | ТП-323 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 292 | 0 | 0 | 108 | 108
312 | ТП-324 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 252 | 0 | 0 | 441 | 441
313 | ТП-325 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 200 | 0 | 0 | 240 | 240
314 | ТП-326 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 365.4 | 0 | 16.7 | 327.6 | 310.9
315 | ТП-327 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 248 | 11.1111 | 16.6667 | 180.8889 | 164.2222
316 | ТП-328 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 208 | 0 | 0 | 232 | 232
317 | КТП-329 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 190 | 5.5556 | 41.1444 | 54.4444 | 13.3
318 | ТП-330 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 172 | 0 | 0 | 268 | 268
319 | ТП-331 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 0 | 176 | 176
320 | ТП-332 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 529.2 | 0 | 102.2222 | 163.8 | 61.5778
321 | ТП-333 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 428.4 | 0 | 155.5556 | 264.6 | 109.0444
322 | ТП-334 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 550 | 456.1 | 0 | 0 | 93.9 | 93.9
323 | ТП-335 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 371.7 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3
324 | ТП-336 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 344 | 0 | 0 | 96 | 96
325 | ТП-337 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 72.2222 | 344 | 271.7778
326 | ТП-338 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 128 | 0 | 16.7 | 272 | 255.3
327 | ТП-339 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 283.5 | 0 | 0 | 409.5 | 409.5
328 | ТП-340 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 428.4 | 0 | 20 | 264.6 | 244.6
329 | ТП-341 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 112 | 83.3333 | 16.6667 | 244.6667 | 228
330 | ТП-342 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 55.5556 | 142.7778 | 220.4444 | 77.6667
331 | ТП-343 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 91.2 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8
332 | ТП-344 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 292 | 0 | 0 | 148 | 148
333 | ТП-345 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 342.7 | 0 | 0 | 97.3 | 97.3
334 | ТП-346 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 0 | 368 | 368
335 | КТП-347 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 24.4444 | 57.7778 | 223.5556 | 165.7778
336 | ТП-347А | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 16.6667 | 336 | 319.3333
337 | ТП-348 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 660 | 0 | 112.7778 | 440 | 327.2222
338 | ТП-350 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 0 | 272 | 272
339 | ТП-351 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 189 | 0 | 0 | 504 | 504
340 | ТП-352 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 220.5 | 0 | 122.2222 | 472.5 | 350.2778
341 | ТП-353 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 428 | 11.1111 | 0 | 0.88889 | 0.88889
342 | КТП-354 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 252 | 0 | 33.3333 | 148 | 114.6667
343 | ТП-355 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.4 | 0 | 55.5556 | 390.6 | 335.0444
344 | ТП-356 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 327.6 | 0 | 0 | 365.4 | 365.4
345 | ТП-357 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 22.2 | 208 | 185.8
346 | ТП-358 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 160 | 13.3333 | 118.9 | 101.6667 | -17.2333
347 | КТП-359 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 0 | 147.8 | 196 | 48.2
348 | ТП-360 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 277.2 | 0 | 5.6 | 415.8 | 410.2
349 | КТП-361 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 117.5 | 0 | 50 | 132.5 | 82.5
350 | ТП-362 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 491.4 | 13.3333 | 157.7778 | 188.2667 | 30.4889
351 | ТП-363 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 218 | 0 | 166.7 | 222 | 55.3
352 | ТП-364 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 409.5 | 106.6667 | 100.0333 | 176.8333 | 76.8
353 | КТП-365 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 142.5 | 0 | 5.5556 | 107.5 | 101.9444
354 | ТП-366 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 255 | 180 | -75
355 | ТП-367 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 170.1 | 16.6667 | 66.6667 | 443.2333 | 376.5667
356 | КТП-368 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 227.5 | 0 | 78.8889 | 22.5 | -56.3889
357 | КТП-369 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 68.8889 | 100 | 106.1111 | 6.1111
358 | ТП-370 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 135 | 133.3333 | 82.2222 | -18.3333 | -100.5556
359 | КТП-371 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 177.5 | 50 | 95.0333 | 22.5 | -72.5333
360 | ТП-372 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 0 | 368 | 368
361 | ТП-373 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 42.5 | 0 | 0 | 232.5 | 232.5
362 | КТП-374 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90
363 | КТП-375 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 60 | 63.3333 | 5.5556 | 151.6667 | 146.1111
364 | ТП-376 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 0 | 272 | 272
365 | КТП-377 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.1 | 250 | 249.9
366 | КТП-378 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 112 | 0 | 44.4 | 203 | 158.6
367 | ТП-379 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 283.5 | 0 | 144.4444 | 346.5 | 202.0556
368 | КТП-380 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 16.6667 | 403.2 | 386.5333
369 | КТП-381 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 346.5 | 66.6667 | 142.2222 | 279.8333 | 137.6111
370 | КТП-382 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4.8 | 0 | 1.1 | 155.2 | 154.1
371 | ТП-383 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 92 | 0 | 111.1 | 183 | 71.9
372 | КТП-384 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 360 | 16.6667 | 16.6667 | 23.3333 | 6.6667
373 | КТП-385 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 16.6667 | 0 | 213.3333 | 213.3333
374 | ТП-386 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 327.6 | 0 | 0 | 365.4 | 365.4
375 | КТП-387 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 59.4 | 0 | 0 | 120.6 | 120.6
376 | ТП-388 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 133 | 0 | 0 | 142 | 142
377 | ТП-389 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7
378 | ТП-390 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 239.4 | 0 | 0 | 390.6 | 390.6
379 | КТП-391 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 27.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5
380 | ТП-392 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 275 | 105.4 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6
381 | ТП-393 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 88.8889 | 447.3 | 358.4111
382 | КТП-394 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 26.6667 | 57.2222 | 256.8333 | 199.6111
383 | ТП-395 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 180 | 250 | 0 | 0 | 198 | 65.9 | 0 | 0 | 132.1 | 132.1
384 | КТП-396 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 59.2 | 0 | 5.6 | 100.8 | 95.2
385 | КТП-397 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 17.5 | 0 | 16.7 | 232.5 | 215.8
386 | ТП-398 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 66.6667 | 191.6667 | 242.0333 | 50.3667
387 | ТП-399 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 308.7 | 0 | 222.2222 | 384.3 | 162.0778
388 | КТП-400 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 240 | 240
389 | КТП-401 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 308 | 0 | 16.7 | 92 | 75.3
390 | ТП-402 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 70 | 0 | 0 | 930 | 930
391 | ТП-403 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 440 | 162.4 | 0 | 49.9667 | 277.6 | 227.6333
392 | ТП-404 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 611.1 | 16.6667 | 16.6667 | 65.2333 | 48.5667
393 | КТП-405 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 201.6 | 0 | 0 | 428.4 | 428.4
394 | ТП-407 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 434.7 | 0 | 88.8889 | 258.3 | 169.4111
395 | КТП-408 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 436 | 6.6667 | 224.4444 | -2.6667 | -227.1111
396 | ТП-409 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 240 | 0 | 0 | 200 | 200
397 | ТП-411 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 | 16.6667 | 0 | 327.3333 | 327.3333
398 | КТП-412 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 53.3333 | 125 | 71.6667
399 | КТП-414 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 165 | 0 | 81.6 | 85 | 3.4
400 | КТП-416 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 30 | 60.5556 | 86 | 25.4444
401 | ТП-418 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 132.5 | 0 | 272.2 | 142.5 | -129.7
402 | КТП-421 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 308 | 46.6667 | 112.2667 | 45.3333 | -66.9333
403 | КТП-422 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 0 | 77.7778 | 283.5 | 205.7222
404 | ТП-424 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 56.7 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3
405 | ТП-425 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 | 0 | 0 | 280 | 280
406 | КТП-429 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 79 | 79
407 | КТП-432 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 16.7 | 336 | 319.3
408 | КТП-433 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 8.3 | 150.0667 | 231.7 | 81.6333
409 | ТП-436 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 140 | 0 | 166.6667 | 300 | 133.3333
410 | КТП-437 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 230 | 0 | 0 | 45 | 45
411 | КТП-438 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 119.7 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3
412 | ТП-439 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 157.5 | 0 | 150 | 535.5 | 385.5
413 | КТП-440 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 80 | 0 | 0 | 195 | 195
414 | КТП-441 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 132 | 0 | 0 | 308 | 308
415 | КТП-442 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 33.3333 | 270 | 170.6667 | -99.3333
416 | КТП-443 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 27.5 | 0 | 16.6667 | 222.5 | 205.8333
417 | ТП-444 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 145.5556 | 220 | 74.4444
418 | КТП-445 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 97.5 | 0 | 0 | 177.5 | 177.5
419 | КТП-446 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 140 | 0 | 0 | 300 | 300
420 | КТП-447 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32 | 0 | 0 | 368 | 368
421 | КТП-448 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 327.6 | 16.6667 | 108.3333 | 348.7333 | 240.4
422 | ТП-449 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42.5 | 0 | 0 | 207.5 | 207.5
423 | ТП-450 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 470 | 388.8889 | 0 | 141.1111 | 141.1111
424 | ТП-451 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 68 | 11.1111 | 33.3333 | 360.8889 | 327.5556
425 | МТП-452 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52.8 | 13.3333 | 30 | 93.8667 | 63.8667
426 | КТП-453 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 370 | 0 | 0 | 730 | 730
427 | КТП-454 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550
428 | КТП-455 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 44.8 | 5.5556 | 16.7 | 125.6444 | 108.9444
429 | КТП-456 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 72.1889 | 103.3333 | 239.8111 | 136.4778
430 | КТП-457 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 84 | 16.6667 | 84.4444 | 299.3333 | 214.8889
431 | КТП-460 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 110 | 0 | 0 | 165 | 165
432 | КТП-461 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 32.5 | 0 | 3.3 | 242.5 | 239.2
433 | КТП-462 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 0 | 33.3 | 288 | 254.7
434 | КТП-463 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 144 | 0 | 0.1 | 296 | 295.9
435 | КТП-464 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 182.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3
436 | КТП-465 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 120 | 0 | 0 | 155 | 155
437 | КТП-466 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 105 | 0 | 0 | 170 | 170
438 | КТП-467 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 107.5 | 0 | 0 | 167.5 | 167.5
439 | КТП-469 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5
440 | КТП-471 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 | 24.4 | 233.4 | 255.6 | 22.2
441 | КТП-472 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 88.8889 | 309.9222 | 282.8111 | -27.1111
442 | КТП-475 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 0 | 66.6667 | 212.5 | 145.8333
443 | КТП-477 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
444 | КТП-478 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 107.1 | 0 | 0 | 585.9 | 585.9
445 | КТП-479 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 371.7 | 0 | 1.1111 | 258.3 | 257.1889
446 | КТП-430 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 14.4444 | 447.3 | 432.8556
447 | КТП-431 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 396 | 396
469 | ТП-428 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 45 | 0 | 105.5556 | 230 | 124.4444
469 | ТП-459 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
469 | ТП-468 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 142.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5
469 | ТП-470 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90
469 | ТП-473 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 260 | 33.3333 | 67.8333 | 106.6667 | 38.8333
469 | ТП-481 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 47.5 | 16.6667 | 77.7778 | 185.8333 | 108.0556
469 | ТП-482 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 233.1 | 0 | 0 | 459.9 | 459.9
469 | ТП-483 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275
469 | ТП-487 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630
470 | ТП-488 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14.4 | 16.6667 | 33.3333 | 128.9333 | 95.6
471 | ТП-489 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 3.3333 | 453.6 | 450.2667
472 | ТП-490 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 12.8 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2
473 | ТП-491 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 166.6667 | 275 | 108.3333
474 | ТП-492 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 42.5 | 0 | 31.1111 | 207.5 | 176.3889
475 | ТП-493 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6 | 16.7 | 20 | 141.7 | 121.7
476 | ТП-494 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 16.6667 | 100.0333 | 225.8333 | 125.8
477 | ТП-495 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 312 | 0 | 0 | 128 | 128
478 | ТП-496 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 100.8 | 0 | 33.3333 | 592.2 | 558.8667
479 | ТП-497 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 189 | 0 | 700 | 504 | -196
480 | ТП-498 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215
481 | ТП-499 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 3.2 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8
482 | ТП-500 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 47.5 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5
483 | ТП-511 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 157.5 | 0 | 151.1 | 535.5 | 384.4
484 | ТП-528 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3
485 | ТП-541 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 157.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5
486 | ТП-557 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 50.4 | 0 | 0 | 642.6 | 642.6
487 | ТП-559 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000
488 | ТП-572 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | -400 | -400
489 | ТП-620 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 51 | 51
490 | ТП-707 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 535.5 | 74.4667 | 128.8667 | 83.0333 | -45.8333
491 | ТП-718 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 60 | 16.6667 | 22.2222 | 173.3333 | 151.1111
492 | ТП-743 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 69.3 | 212.2222 | 0 | 411.4778 | 411.4778
493 | ТП-758 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 201.6 | 0 | 0 | 491.4 | 491.4
494 | ТП-759 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 0 | 276 | 276
495 | ТП-819 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 270.9 | 0 | 0 | 422.1 | 422.1
496 | ТП-820 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 220.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5
497 | ТП-884 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 190 | 44.4444 | -0.044444 | 865.5556 | 865.6
498 | ТП-887 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 370 | 0 | 0 | 730 | 730
499 | ТП-900 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100
500 | ТП-1000 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 240 | 44.4444 | 61.1111 | 815.5556 | 754.4444
501 | ТП-1001 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 140 | 0 | 16.6667 | 300 | 283.3333
502 | ТП-1002 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
503 | ТП-1003 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 30 | 0 | 0 | 245 | 245
504 | ТП-1004 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 16.6667 | 86.6667 | 233.3333 | 146.6667
505 | ТП-1005 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 16.6667 | 150 | 319.3333 | 169.3333
506 | ТП-1006 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 16.6667 | 20 | 3.3333
507 | ТП-1007 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 66.6667 | 164.4667 | 183.3333 | 18.8667
508 | ТП-1008 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 17.5 | 16.6667 | 144.4444 | 215.8333 | 71.3889
509 | ТП-1009 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 388.8889 | -48 | -436.8889
510 | ТП-1010 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 52.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5
511 | ТП-1012 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 94.4444 | 427.3778 | 145.5556 | -281.8222
512 | ТП-1013 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 1600 | 0 | 160 | 160
513 | ТП-1014 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 33.3333 | 116.6667 | 52.6667 | -64
514 | ТП-1015 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1375 | 525 | 0 | 0 | 850 | 850
515 | ТП-1016 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 56.7 | 0 | 0 | 636.3 | 636.3
516 | ТП-1017 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 88.8889 | 250 | 136.1111 | -113.8889
517 | ТП-1018 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 32 | 20 | 0 | 388 | 388
518 | ТП-1019 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 70 | 16.6667 | 0 | 188.3333 | 188.3333
519 | ТП-1020 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 33.3 | 214.4444 | 181.7 | -32.7444
520 | ТП-1021 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6 | 0 | 50 | 158.4 | 108.4
521 | ТП-1022 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 183.3333 | 396 | 212.6667
522 | ТП-1023 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 500 | 630 | 130
523 | ТП-1024 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 26.6667 | 192.2111 | 603.3333 | 411.1222
524 | ТП-1025 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 66.6667 | 131.0667 | 145.8333 | 14.7667
525 | ТП-1027 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 16.6667 | 110.0333 | 233.3333 | 123.3
526 | ТП-1028 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 61.1111 | 16.6667 | 338.8889 | 322.2222
527 | ТП-1029 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 16.6667 | 57.8 | 383.3333 | 325.5333
528 | ТП-1030 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 444.4444 | 630 | 185.5556
529 | ТП-1031 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 160 | 0 | 0 | 940 | 940
530 | ТП-1032 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 150 | 0 | 0 | 950 | 950
531 | ТП-1033 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 853.3333 | 1100 | 246.6667
532 | ТП-1034 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 233.3333 | 200
533 | ТП-602Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 37.8 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2
534 | ТП-604Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 113.4 | 166.6333 | 16.6333 | 349.9667 | 333.3333
535 | ТП-337Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 52.8 | 0 | 0 | 107.2 | 107.2
536 | ТП-321Ш | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 72.5 | 0 | 0 | 177.5 | 177.5
537 | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 16.7 | 64.4444 | 88.3 | 23.8556
538 | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3333 | 77.5 | 64.1667
539 | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 156 | 41.1111 | 50 | 242.8889 | 192.8889
540 | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10
541 | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 100 | 0 | 20 | 175 | 155
542 | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 50 | 245 | 195
543 | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
544 | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
545 | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 170 | 340 | 170
546 | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 320 | 0 | 0 | 120 | 120
547 | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 0 | 160 | 160
548 | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 276 | 0 | 13.3333 | 76 | 62.6667
549 | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 70.4 | 0 | 2.4444 | 281.6 | 279.1556
550 | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 138.8889 | 3.3333 | 689.1111 | 685.7778
551 | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 352.8 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2
552 | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 27.7778 | 185 | 157.2222
553 | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 412 | 0 | 0 | 28 | 28
554 | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 36 | 0 | 153.8889 | 404 | 250.1111
555 | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
556 | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 60 | 0 | 1.1111 | 380 | 378.8889
557 | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 107.1 | 0 | 244.4444 | 585.9 | 341.4556
558 | РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1050 | 0 | 50 | 50
559 | 1037 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 277.7778 | 0 | 415.2222 | 415.2222

## Лист3
448 | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 8.8889 | 105 | 96.1111
449 | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3 | 77.5 | 64.2
450 | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 74.7 | 404 | 329.3
451 | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
452 | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 16.7 | 250 | 233.3
453 | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 33.3 | 245 | 211.7
454 | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
455 | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
456 | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 3.3 | 340 | 336.7
457 | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240
458 | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280
459 | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 276 | 0 | 13.3 | 172 | 158.7
460 | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 70.4 | 0 | 135.7778 | 377.6 | 241.8222
461 | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 0 | 142.2222 | 828 | 685.7778
462 | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
463 | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 11.1 | 185 | 173.9
464 | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148
465 | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
466 | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
467 | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
468 | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889 | ГБ
| РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 0