## 30.06.2017
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 29.03.2017 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 6777.7778 |  |  | 74.4444 | 1462.7778 |  | 7.7778 | -237.2222 | -1707.7778
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 17000 |  |  | 135.5556 | 10455 |  | 204.4444 | 49014.4444 | 38355
Под максимальной фактической нагрузкой ПС-51П, ПС-68 понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания
Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ;

## Лист1
заключены
снять расторгнутые и аннулированные
нет счет-фактуры
Заключеннные, но не выполненнные