## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ АО "ПКС" на 31.03.2015
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
1 | ТП-1 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 335.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1 | 14.1
2 | ТП-2 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 131.7 | 0 | 0 | 428.3 | 428.3 | 428.3
3 | ТП-4 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 249.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 310.4
4 | ТП-5 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 166.2 | 0 | 0 | 183.8 | 183.8 | 183.8
5 | ТП-6 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 162.9 | 0 | 0 | 397.1 | 397.1 | 397.1
6 | КТП-7 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 287.7 | 100 | 0 | 172.3 | 272.3 | 172.3
7 | ТП-8 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 252.7 | 0 | 0 | 629.3 | 629.3 | 629.3
8 | ТП-9 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 335.8 | 0 | 0 | 294.2 | 294.2 | 294.2
9 | ТП-10 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 353.4 | 0 | 0 | -3.4 | -3.4 | -3.4
10 | ТП-11 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 13.9 | 0 | 0 | 306.1 | 306.1 | 306.1
11 | ТП-12 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 311.5 | 16.7 | 0 | 301.8 | 318.5 | 301.8
12 | КТП-13 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 339.7 | 0 | 0 | 220.3 | 220.3 | 220.3
13 | ТП-14 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 450 | 0 | 13.3 | 432 | 418.7 | 418.7
14 | КТП-15 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 467.3 | 0 | 0 | 414.7 | 414.7 | 414.7
15 | ТП-15А | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 211.4 | 16.7 | 11.1 | 171.9 | 177.5 | 160.8
16 | КТП-16 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 543.5 | 16.7 | 0 | 321.8 | 338.5 | 321.8
17 | ТП-17 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 131.7 | 0 | 0 | 268.3 | 268.3 | 268.3
18 | ТП-18 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 110.8 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 139.2
19 | ТП-19 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 121.2 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8 | 128.8
20 | ТП-20 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 159.4 | 0 | 50 | 400.6 | 350.6 | 350.6
21 | ТП-21 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 298.1 | 0 | 0 | 101.9 | 101.9 | 101.9
22 | ТП-22 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 145.6 | 0 | 0 | 414.4 | 414.4 | 414.4
23 | ТП-23 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180.2 | 0 | 0 | 379.8 | 379.8 | 379.8
24 | ТП-24 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204.5 | 0 | 0 | 355.5 | 355.5 | 355.5
25 | ТП-25 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 220.5 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 94.5
26 | ТП-26 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 602.3 | 0 | 0 | 279.7 | 279.7 | 279.7
27 | ТП-27 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 440.2 | 0 | 0 | 119.8 | 119.8 | 119.8
28 | КТП-28 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 69.3 | 0 | 0 | 180.7 | 180.7 | 180.7
29 | ТП-29 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 448 | 340 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108
30 | ТП-30 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200.8 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 49.2
31 | ТП-31 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 97 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
32 | ТП-32 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 208.7 | 0 | 0 | 111.3 | 111.3 | 111.3
33 | ТП-33 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 412.6 | 0 | 0 | -132.6 | -132.6 | -132.6
34 | ТП-34 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 471.4 | 0 | 0 | 88.6 | 88.6 | 88.6
35 | ТП-35 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 211.4 | 0 | 0 | 348.6 | 348.6 | 348.6
36 | ТП-36 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 516.2 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 43.8
37 | ТП-37 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 249.6 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 150.4
38 | ТП-38 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 432.7 | 0 | 0 | 449.3 | 449.3 | 449.3
39 | ТП-39 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 126 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189
40 | ТП-40 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 107.5 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 292.5
41 | ТП-41 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 225.3 | 16.7 | 0 | 158 | 174.7 | 158
42 | КТП-42 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 176.8 | 16.7 | 0 | 206.5 | 223.2 | 206.5
43 | ТП-43 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 373 | 16.7 | 13.3 | 51.3 | 54.7 | 38
44 | ТП-44 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 138.6 | 0 | 0 | 421.4 | 421.4 | 421.4
45 | ТП-45 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 495.7 | 0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 64.3
46 | ТП-46 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176.8 | 0 | 0 | 383.2 | 383.2 | 383.2
47 | ТП-47 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 467.3 | 0 | 0 | 414.7 | 414.7 | 414.7
48 | КТП-48 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 218.4 | 16.7 | 30 | 164.9 | 151.6 | 134.9
49 | ТП-49 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176.8 | 0 | 0 | 383.2 | 383.2 | 383.2
50 | ТП-50 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 135.2 | 0 | 0 | 264.8 | 264.8 | 264.8
51 | КТП-51 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 703.6 | 0 | 13.3 | -143.6 | -156.9 | -156.9
52 | ТП-52 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 467.9 | 0 | 0 | 92.1 | 92.1 | 92.1
53 | ТП-53 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 94.4 | 0 | 277.3 | 371.7 | 277.3
54 | ТП-54 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 495.5 | 0 | 0 | -145.5 | -145.5 | -145.5
55 | ТП-56 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 110.9 | 0 | 0 | 337.1 | 337.1 | 337.1
56 | ТП-57 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256.5 | 0 | 0 | 303.5 | 303.5 | 303.5
57 | ТП-58 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 121 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179
58 | ТП-59 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 246.1 | 0 | 0 | 313.9 | 313.9 | 313.9
59 | ТП-60 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 405.5 | 0 | 0 | 154.5 | 154.5 | 154.5
60 | КТП-61 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 221.8 | 16.7 | 11.1 | 161.5 | 167.1 | 150.4
61 | КТП-62 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
62 | ТП-63 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228.8 | 0 | 0 | 331.2 | 331.2 | 331.2
63 | ТП-64 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 194.1 | 0 | 0 | 205.9 | 205.9 | 205.9
64 | ТП-65 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 481.3 | 0 | 33.3 | 78.7 | 45.4 | 45.4
65 | ТП-66 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 190.6 | 0 | 0 | 369.4 | 369.4 | 369.4
66 | ТП-67 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 135 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115
67 | ТП-68 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 270.4 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 129.6
68 | КТП-70 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 185.5 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5 | 129.5
69 | ТП-71 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176.8 | 0 | 0 | 383.2 | 383.2 | 383.2
70 | ТП-72 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 169.8 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.2
71 | ТП-73 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 201 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199
72 | ТП-74 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 169.8 | 65.3 | 0 | 324.9 | 390.2 | 324.9
73 | ТП-75 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 13.3 | 30 | 13.3 | 516.7 | 533.4 | 503.4
74 | ТП-76 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315
75 | ТП-77 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 441 | 352.4 | 0 | 0 | 88.6 | 88.6 | 88.6
76 | ТП-78 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 429.8 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2 | 130.2
77 | ТП-79 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 448 | 278.3 | 0 | 4.4 | 169.7 | 165.3 | 165.3
78 | ТП-80 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24.3 | 0 | 0 | 375.7 | 375.7 | 375.7
79 | ТП-81 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384.7 | 0 | 0 | 175.3 | 175.3 | 175.3
80 | ТП-82 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256.5 | 0 | 0 | 303.5 | 303.5 | 303.5
81 | ТП-83 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.2 | 0 | 0 | 497.8 | 497.8 | 497.8
82 | ТП-84 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 166.4 | 0 | 0 | 393.6 | 393.6 | 393.6
83 | ТП-85 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 381.3 | 0 | 0 | 178.7 | 178.7 | 178.7
84 | ТП-86 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 529.6 | 0 | 0 | 352.4 | 352.4 | 352.4
85 | ТП-87 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 301.6 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 98.4
86 | ТП-88 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 336.2 | 0 | 0 | 63.8 | 63.8 | 63.8
87 | КТП-89 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55.4 | 0 | 0 | 194.6 | 194.6 | 194.6
88 | ТП-90 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 297.7 | 11.1 | 11.1 | 573.2 | 573.2 | 562.1
89 | ТП-91 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 250.6 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | 190.4
90 | ТП-92 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 425.5 | 6.1 | 0 | 9.4 | 15.5 | 9.4
91 | ТП-93 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 311.5 | 0 | 0 | 570.5 | 570.5 | 570.5
92 | КТП-94 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20.9 | 0 | 0 | 299.1 | 299.1 | 299.1
93 | ТП-96 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 93.9 | 0 | 0 | 226.1 | 226.1 | 226.1
94 | ТП-97 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 114.3 | 0 | 0 | 235.7 | 235.7 | 235.7
95 | КТП-98 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20.9 | 0 | 0 | 139.1 | 139.1 | 139.1
96 | ТП-99 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 332.3 | 0 | 0 | 297.7 | 297.7 | 297.7
97 | ТП-100 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 311.5 | 0 | 0 | 570.5 | 570.5 | 570.5
98 | ТП-101 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 211.2 | 0 | 0 | 670.8 | 670.8 | 670.8
99 | ТП-102 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 283.4 | 0 | 0 | 157.6 | 157.6 | 157.6
100 | ТП-103 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
101 | ТП-105 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 200.9 | 0 | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1
102 | ТП-106 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 239 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321
103 | КТП-107 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 86.6 | 0 | 0 | 163.4 | 163.4 | 163.4
104 | ТП-108 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 499.1 | 0 | 0 | 60.9 | 60.9 | 60.9
105 | ТП-109 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 463.8 | 0 | 0 | 418.2 | 418.2 | 418.2
106 | ТП-110 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 114.8 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 109.2
107 | ТП-111 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 335.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1 | 14.1
108 | ТП-112 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 357 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203
109 | КТП-113 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 49 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266
110 | ТП-114 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 253 | 0 | 0 | 307 | 307 | 307
111 | ТП-115 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 294.2 | 0 | 0 | 335.8 | 335.8 | 335.8
112 | КТП-116 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 186.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13.8
113 | ТП-117 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 400 | 0 | 0 | 252 | 249.3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7
114 | ТП-118 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 107.3 | 0 | 0 | 242.7 | 242.7 | 242.7
115 | ТП-119 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 280 | 315.2 | 0 | 0 | -35.2 | -35.2 | -35.2
116 | ТП-120 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 211.4 | 0 | 0 | 348.6 | 348.6 | 348.6
117 | ТП-121 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 315.4 | 0 | 0 | 244.6 | 244.6 | 244.6
118 | ТП-122 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 488.7 | 0 | 0 | 71.3 | 71.3 | 71.3
119 | ТП-123 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.3 | 0 | 0 | 89.7 | 89.7 | 89.7
120 | ТП-124 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 508.8 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 121.2
121 | ТП-125 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 366.9 | 0 | 0 | 515.1 | 515.1 | 515.1
122 | ТП-126 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 377.3 | 0 | 0 | 504.7 | 504.7 | 504.7
123 | КТП-127 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 86.7 | 0 | 0 | 313.3 | 313.3 | 313.3
124 | ТП-128 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204.5 | 0 | 0 | 195.5 | 195.5 | 195.5
125 | ТП-129 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228.8 | 0 | 0 | 171.2 | 171.2 | 171.2
126 | ТП-130 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 281.4 | 0 | 0 | 166.6 | 166.6 | 166.6
127 | ТП-131 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 138.6 | 0 | 0 | 261.4 | 261.4 | 261.4
128 | ТП-132 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 201 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199
129 | ТП-133 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 291.2 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 268.8
130 | ТП-134 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332.8 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 227.2
131 | ТП-135 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 408.7 | 0 | 0 | 151.3 | 151.3 | 151.3
132 | ТП-136 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360.5 | 0 | 0 | 199.5 | 199.5 | 199.5
133 | ТП-137 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.7 | 0 | 0 | 62.3 | 62.3 | 62.3
134 | ТП-138 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 363.7 | 0 | 0 | 196.3 | 196.3 | 196.3
135 | ТП-139 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 273.8 | 0 | 0 | 286.2 | 286.2 | 286.2
136 | ТП-141 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 232.2 | 0 | 0 | 167.8 | 167.8 | 167.8
137 | ТП-142 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 263.4 | 0 | 0 | 296.6 | 296.6 | 296.6
138 | ТП-144 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 405 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
139 | ТП-145 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152.5 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 247.5
140 | ТП-146 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 575.4 | 66.7 | 0 | -82.1 | -15.4 | -82.1
141 | ТП-147 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 69.3 | 0 | 0 | 490.7 | 490.7 | 490.7
142 | ТП-148 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
143 | ТП-149 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 183.5 | 0 | 0 | 66.5 | 66.5 | 66.5
144 | ТП-150 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 221.7 | 0 | 0 | 338.3 | 338.3 | 338.3
145 | ТП-151 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 294.2 | 0 | 0 | 335.8 | 335.8 | 335.8
146 | ТП-152 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 440.2 | 0 | 0 | -40.2 | -40.2 | -40.2
147 | ТП-153 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 388.2 | 0 | 13.3 | 171.8 | 158.5 | 158.5
148 | ТП-154 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 425.8 | 0 | 0 | 456.2 | 456.2 | 456.2
149 | ТП-155 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 363.5 | 0 | 0 | 518.5 | 518.5 | 518.5
150 | ТП-156 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 274.5 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 | 173.5
151 | КТП-157 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.7 | 0 | 0 | 86.3 | 86.3 | 86.3
152 | ТП-158 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 346.6 | 0 | 0 | 53.4 | 53.4 | 53.4
153 | ТП-159 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 515.8 | 0 | 0 | 366.2 | 366.2 | 366.2
154 | ТП-160 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 239.2 | 20 | 0 | 300.8 | 320.8 | 300.8
155 | КТП-161 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 311.5 | 10 | 13.3 | 560.5 | 557.2 | 547.2
156 | КТП-162 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 246.1 | 0 | 0 | 153.9 | 153.9 | 153.9
157 | КТП-163 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 460.4 | 0 | 13.3 | 421.6 | 408.3 | 408.3
158 | ТП-164 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 526.2 | 0 | 0 | 355.8 | 355.8 | 355.8
159 | КТП-165 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95
160 | ТП-166 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412.5 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5
161 | ТП-167 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 156 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194
162 | ТП-168 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 124.7 | 0 | 0 | 225.3 | 225.3 | 225.3
163 | ТП-169 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 574.6 | 0 | 0 | 307.4 | 307.4 | 307.4
164 | ТП-170 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 204.2 | 0 | 0 | 677.8 | 677.8 | 677.8
165 | ТП-171 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 97 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
166 | ТП-172 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 253 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147
167 | ТП-173 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110
168 | ТП-176 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 342.7 | 0 | 0 | 539.3 | 539.3 | 539.3
169 | ТП-177 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 187.2 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 | 212.8
170 | ТП-178 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 166.2 | 0 | 0 | 83.8 | 83.8 | 83.8
171 | ТП-179 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 201 | 0 | 0 | 359 | 359 | 359
172 | ТП-180 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 350 | 312.5 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5
173 | ТП-181 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 173.3 | 0 | 0 | 386.7 | 386.7 | 386.7
174 | ТП-182 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 315.3 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 34.7
175 | ТП-183 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
176 | ТП-184 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 335.8 | 0 | 0 | 294.2 | 294.2 | 294.2
177 | ТП-185 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 34.7 | 0 | 0 | 525.3 | 525.3 | 525.3
178 | ТП-186 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 325.8 | 0 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.2
179 | ТП-187 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 242.6 | 0 | 0 | 157.4 | 157.4 | 157.4
180 | ТП-188 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 228.6 | 0 | 0 | 121.4 | 121.4 | 121.4
181 | ТП-189 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 152.5 | 0 | 0 | 407.5 | 407.5 | 407.5
182 | ТП-190 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 253 | 0 | 0 | 147 | 147 | 147
183 | ТП-191 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 508.8 | 0 | 0 | 373.2 | 373.2 | 373.2
184 | ТП-192 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 90 | 0 | 0 | 792 | 792 | 792
185 | ТП-193 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 145.6 | 0 | 0 | 414.4 | 414.4 | 414.4
186 | ТП-194 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 429.2 | 0 | 101.7 | 452.8 | 351.1 | 351.1
187 | ТП-195 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 324.9 | 0 | 0 | 116.1 | 116.1 | 116.1
188 | ТП-196 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280.8 | 0 | 0 | 279.2 | 279.2 | 279.2
189 | ТП-197 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 322.1 | 183.9 | 0 | 124 | 307.9 | 124
190 | ТП-198 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 277.2 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 72.8
191 | ТП-199 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 180.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 219.8
192 | ТП-200 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 180.3 | 55.6 | 0 | 212.1 | 267.7 | 212.1
193 | ТП-201 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 180.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 219.8
194 | КТП-202 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
195 | ТП-203 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 41.8 | 0 | 0 | 399.2 | 399.2 | 399.2
196 | ТП-204 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 138.6 | 0 | 0 | 421.4 | 421.4 | 421.4
197 | ТП-205 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 136.5 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 178.5
198 | КТП-206 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 42 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273
199 | ТП-207 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 550.4 | 7.8 | 0 | 71.8 | 79.6 | 71.8
200 | ТП-208 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 263.9 | 0 | 0 | 86.1 | 86.1 | 86.1
201 | ТП-209 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 242.3 | 0 | 0 | 387.7 | 387.7 | 387.7
202 | ТП-210 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 512.3 | 0 | 0 | 117.7 | 117.7 | 117.7
203 | ТП-211 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 488.6 | 0 | 0 | -138.6 | -138.6 | -138.6
204 | КТП-213 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 159.4 | 0 | 0 | 400.6 | 400.6 | 400.6
205 | ТП-213а | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 267 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33
206 | ТП-214 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 405.1 | 0 | 0 | 154.9 | 154.9 | 154.9
207 | ТП-215 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 114.4 | 0 | 0 | 285.6 | 285.6 | 285.6
208 | ТП-216 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 110.9 | 11.1 | 0 | 278 | 289.1 | 278
209 | ТП-217 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 17.4 | 0 | 0 | 206.6 | 206.6 | 206.6
210 | ТП-218 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20.8 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 159.2
211 | ТП-219 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 280 | 231.3 | 0 | 0 | 48.7 | 48.7 | 48.7
212 | ТП-220 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 294.2 | 0 | 0 | 335.8 | 335.8 | 335.8
213 | ТП-221 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 246.1 | 0 | 0 | 313.9 | 313.9 | 313.9
214 | ТП-222 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 287.7 | 15.6 | 0 | 256.7 | 272.3 | 256.7
215 | ТП-223 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 124.7 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3 | 125.3
216 | ТП-224 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 142.3 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 137.7
217 | ТП-225 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 1120 | 696.5 | 0 | 0 | 423.5 | 423.5 | 423.5
218 | ТП-226 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 498.5 | 0 | 0 | 383.5 | 383.5 | 383.5
219 | ТП-227 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 97.1 | 0 | 0 | 302.9 | 302.9 | 302.9
220 | КТП-228 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 138.6 | 133.3 | 0 | 128.1 | 261.4 | 128.1
221 | ТП-229 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 436.7 | 0 | 0 | 123.3 | 123.3 | 123.3
222 | ТП-230 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 65.9 | 0 | 0 | 494.1 | 494.1 | 494.1
223 | ТП-231 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 367.4 | 0 | 0 | 192.6 | 192.6 | 192.6
224 | ТП-232 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 183.7 | 0 | 0 | 376.3 | 376.3 | 376.3
225 | ТП-233 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 420 | 270.1 | 0 | 0 | 149.9 | 149.9 | 149.9
226 | ТП-234 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316.1 | 0 | 0 | 243.9 | 243.9 | 243.9
227 | ТП-235 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 52 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508
228 | ТП-236 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384.7 | 0 | 0 | 175.3 | 175.3 | 175.3
229 | ТП-237 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 218.4 | 8.9 | 0 | 332.7 | 341.6 | 332.7
230 | ТП-238 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 86.7 | 0 | 0 | 473.3 | 473.3 | 473.3
231 | ТП-239 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 277.3 | 0 | 0 | 282.7 | 282.7 | 282.7
232 | ТП-240 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 428 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13
233 | ТП-241 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 277.3 | 0 | 0 | 282.7 | 282.7 | 282.7
234 | ТП-242 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 103.9 | 0 | 0 | 456.1 | 456.1 | 456.1
235 | ТП-243 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 412.1 | 0 | 0 | 147.9 | 147.9 | 147.9
236 | ТП-244 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 135 | 0 | 0 | 747 | 747 | 747
237 | ТП-245 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 418.8 | 0 | 0 | 463.2 | 463.2 | 463.2
238 | ТП-246 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 124.7 | 0 | 0 | 225.3 | 225.3 | 225.3
239 | ТП-247 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 298.1 | 0 | 0 | 261.9 | 261.9 | 261.9
240 | ТП-248 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 155.9 | 0 | 0 | 194.1 | 194.1 | 194.1
241 | ТП-250 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 380.8 | 8.9 | 0 | 492.3 | 501.2 | 492.3
242 | ТП-251 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 246.1 | 0 | 0 | 313.9 | 313.9 | 313.9
243 | ТП-252 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 550.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6
244 | ТП-253 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 289.2 | 0 | 0 | 151.8 | 151.8 | 151.8
245 | ТП-254 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 283.8 | 0 | 0 | 598.2 | 598.2 | 598.2
246 | ТП-255 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 131.7 | 0 | 0 | 218.3 | 218.3 | 218.3
247 | ТП-256 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 522.7 | 0 | 0 | 359.3 | 359.3 | 359.3
248 | ТП-257 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 176.6 | 0 | 0 | 173.4 | 173.4 | 173.4
249 | ТП-258 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 315.4 | 0 | 0 | 244.6 | 244.6 | 244.6
250 | ТП-259 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 488.1 | 0 | 0 | 393.9 | 393.9 | 393.9
251 | ТП-260 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 446.5 | 0 | 0 | 435.5 | 435.5 | 435.5
252 | ТП-261 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 322.4 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 49.8
253 | ТП-263 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 235.7 | 0 | 0 | 324.3 | 324.3 | 324.3
254 | ТП-264 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 214.9 | 0 | 0 | 345.1 | 345.1 | 345.1
255 | ТП-265 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 225.1 | 0 | 250.3 | 124.9 | -125.4 | -125.4
256 | ТП-266 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 173.3 | 0 | 0 | 386.7 | 386.7 | 386.7
257 | ТП-267 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228.8 | 0 | 0 | 331.2 | 331.2 | 331.2
258 | ТП-268 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204.5 | 0 | 0 | 355.5 | 355.5 | 355.5
259 | ТП-269 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256.5 | 88.9 | 0 | 214.6 | 303.5 | 214.6
260 | ТП-270 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 211.2 | 0 | 3.3 | 138.8 | 135.5 | 135.5
261 | ТП-271 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 166.3 | 0 | 0 | 183.7 | 183.7 | 183.7
262 | ТП-272 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 79.7 | 0 | 0 | 480.3 | 480.3 | 480.3
263 | ТП-273 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 467.3 | 0 | 0 | 414.7 | 414.7 | 414.7
264 | ТП-274 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 318.6 | 166.7 | 166.7 | 74.7 | 74.7 | -92
265 | ТП-276 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 142 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108
266 | ТП-277 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336
267 | ТП-278 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 377.8 | 0 | 0 | 182.2 | 182.2 | 182.2
268 | ТП-279 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 93.6 | 0 | 0 | 306.4 | 306.4 | 306.4
269 | ТП-280 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 467.6 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4
270 | ТП-281 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 107.5 | 0 | 0 | 452.5 | 452.5 | 452.5
271 | ТП-282 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 350.1 | 0 | 0 | 209.9 | 209.9 | 209.9
272 | ТП-283 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 301.2 | 33.3 | 33.3 | 547.5 | 547.5 | 514.2
273 | ТП-284 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 211.2 | 0 | 0 | 138.8 | 138.8 | 138.8
274 | ТП-285 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 353.1 | 0 | 0 | 528.9 | 528.9 | 528.9
275 | ТП-286 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 477.7 | 0 | 0 | 404.3 | 404.3 | 404.3
276 | ТП-287 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 239.2 | 0 | 0 | 320.8 | 320.8 | 320.8
277 | ТП-288 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 0 | 0 | 485.1 | 485.1 | 485.1
278 | ТП-289 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 253 | 0 | 0 | 307 | 307 | 307
279 | ТП-290 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
280 | ТП-291 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 259.9 | 11.1 | 0 | 289 | 300.1 | 289
281 | ТП-292 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 194.1 | 0 | 0 | 365.9 | 365.9 | 365.9
282 | ТП-293 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 301.6 | 0 | 0 | 258.4 | 258.4 | 258.4
283 | ТП-294 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280.8 | 0 | 0 | 279.2 | 279.2 | 279.2
284 | ТП-295 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 481.8 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 | 78.2
285 | ТП-296 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 162.9 | 0 | 0 | 397.1 | 397.1 | 397.1
286 | ТП-297 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 387.9 | 0 | 0 | 172.1 | 172.1 | 172.1
287 | ТП-298 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 315.4 | 0 | 0 | 244.6 | 244.6 | 244.6
288 | ТП-299 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 367.4 | 0 | 0 | 192.6 | 192.6 | 192.6
289 | ТП-300 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 114.4 | 0 | 0 | 445.6 | 445.6 | 445.6
290 | ТП-301 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 246.1 | 0 | 0 | 313.9 | 313.9 | 313.9
291 | ТП-302 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 249.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 310.4
292 | ТП-303 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360.5 | 0 | 0 | 199.5 | 199.5 | 199.5
293 | ТП-304 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412.5 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5
294 | ТП-305 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 318.9 | 0 | 0 | 241.1 | 241.1 | 241.1
295 | ТП-306 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384.7 | 0 | 0 | 175.3 | 175.3 | 175.3
296 | ТП-307 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 294.2 | 0 | 0 | 587.8 | 587.8 | 587.8
297 | ТП-308 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 415.9 | 0 | 0 | 144.1 | 144.1 | 144.1
298 | ТП-309 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 207.7 | 8.9 | 0 | 343.4 | 352.3 | 343.4
299 | ТП-310 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332.8 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 227.2
300 | ТП-311 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128.2 | 0 | 0 | 431.8 | 431.8 | 431.8
301 | ТП-312 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 221.6 | 0 | 0 | 128.4 | 128.4 | 128.4
302 | ТП-313 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 495.7 | 0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 64.3
303 | ТП-314 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 488.1 | 0 | 0 | 393.9 | 393.9 | 393.9
304 | ТП-315 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256.5 | 0 | 0 | 303.5 | 303.5 | 303.5
305 | ТП-316 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 131.7 | 0 | 0 | 428.3 | 428.3 | 428.3
306 | ТП-317 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 249.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 310.4
307 | ТП-318 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 235.7 | 0 | 0 | 324.3 | 324.3 | 324.3
308 | ТП-319 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284.2 | 0 | 0 | 275.8 | 275.8 | 275.8
309 | ТП-320 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 249.6 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 310.4
310 | ТП-321 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 131.7 | 0 | 0 | 428.3 | 428.3 | 428.3
311 | ТП-322 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 224 | 128.5 | 0 | 0 | 95.5 | 95.5 | 95.5
312 | ТП-323 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 395 | 16.7 | 0 | 148.3 | 165 | 148.3
313 | ТП-324 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 263.1 | 0 | 0 | 618.9 | 618.9 | 618.9
314 | ТП-325 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 211.4 | 0 | 0 | 348.6 | 348.6 | 348.6
315 | ТП-326 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 349.6 | 0 | 0 | 532.4 | 532.4 | 532.4
316 | ТП-327 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 322.4 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.6
317 | ТП-328 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204.5 | 0 | 0 | 355.5 | 355.5 | 355.5
318 | КТП-329 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 159.3 | 8.3 | 0 | 82.4 | 90.7 | 82.4
319 | ТП-330 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 183.7 | 0 | 0 | 376.3 | 376.3 | 376.3
320 | ТП-331 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 239.2 | 0 | 50 | 320.8 | 270.8 | 270.8
321 | ТП-332 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 578.1 | 0 | 0 | 303.9 | 303.9 | 303.9
322 | ТП-333 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 305.5 | 0 | 0 | 576.5 | 576.5 | 576.5
323 | ТП-334 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 700 | 473.6 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 226.4
324 | ТП-335 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 498.5 | 0 | 0 | 383.5 | 383.5 | 383.5
325 | ТП-336 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 325.8 | 0 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.2
326 | ТП-337 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
327 | ТП-338 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
328 | ТП-339 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 443.1 | 0 | 0 | 438.9 | 438.9 | -239
329 | ТП-340 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 432.7 | 0 | 0 | 449.3 | 449.3 | 449.3
330 | ТП-341 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 190.6 | 0 | 0 | 369.4 | 369.4 | 369.4
331 | ТП-342 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 409 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151
332 | ТП-343 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 90.4 | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 | 133.6
333 | ТП-344 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
334 | ТП-345 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 318.7 | 0 | 0 | 241.3 | 241.3 | 241.3
335 | ТП-346 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 86.7 | 0 | 0 | 473.3 | 473.3 | 473.3
336 | КТП-347 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 260 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
337 | ТП-347А | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 128.2 | 0 | 0 | 271.8 | 271.8 | 271.8
338 | ТП-348 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 651 | 111.1 | 0 | 637.9 | 749 | 637.9
339 | ТП-350 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 225.3 | 166.7 | 0 | 168 | 334.7 | 168
340 | ТП-351 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 335.8 | 0 | 0 | 546.2 | 546.2 | 546.2
341 | ТП-352 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 242.3 | 0 | 10 | 639.7 | 629.7 | -4.9
342 | ТП-353 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 461 | 0 | 83.3 | 99 | 15.7 | 15.7
343 | КТП-354 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 249.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
344 | ТП-355 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 363.5 | 0 | 0 | 518.5 | 518.5 | 518.5
345 | ТП-356 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 318.5 | 0 | 0 | 563.5 | 563.5 | 563.5
346 | ТП-357 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 131.7 | 5.6 | 0 | 262.7 | 268.3 | 262.7
347 | ТП-358 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 121.2 | 16.7 | 16.7 | 212.1 | 212.1 | 195.4
348 | КТП-359 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 169.8 | 0 | 40 | 230.2 | 190.2 | 190.2
349 | ТП-360 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 398.1 | 0 | 0 | 483.9 | 483.9 | 483.9
350 | КТП-361 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 124.7 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3 | 125.3
351 | ТП-362 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 294.5 | 0 | 0 | 587.5 | 587.5 | 587.5
352 | ТП-363 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 138.6 | 0 | 0 | 421.4 | 421.4 | 421.4
353 | ТП-364 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 498.9 | 13.3 | 0 | 47.8 | 61.1 | 47.8
354 | КТП-365 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 97 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
355 | ТП-366 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 308.5 | 0 | 0 | 251.5 | 251.5 | 251.5
356 | ТП-367 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 256.2 | 0 | 0 | 373.8 | 373.8 | 373.8
357 | КТП-368 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 148.9 | 0 | 0 | 101.1 | 101.1 | 101.1
358 | КТП-369 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55.4 | 16.7 | 0 | 177.9 | 194.6 | 177.9
359 | ТП-370 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 79.6 | 83.3 | 0 | 87.1 | 170.4 | 87.1
360 | КТП-371 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.4 | 50 | 0 | 47.6 | 97.6 | 47.6
361 | ТП-372 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
362 | ТП-373 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 83.1 | 0 | 0 | 266.9 | 266.9 | 266.9
363 | КТП-374 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.7 | 0 | 0 | 86.3 | 86.3 | 86.3
364 | КТП-375 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 58.9 | 0 | 0 | 291.1 | 291.1 | 291.1
365 | ТП-376 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176.3 | 0 | 0 | 383.7 | 383.7 | 383.7
366 | КТП-377 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
367 | КТП-378 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 112 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203
368 | ТП-379 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 370.4 | 23.3 | 13.3 | 236.3 | 246.3 | 223
369 | КТП-380 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 297.7 | 0 | 0 | 332.3 | 332.3 | 332.3
370 | КТП-381 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 505.7 | 38.9 | 0 | 15.4 | 54.3 | 15.4
371 | КТП-382 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10.4 | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 149.6
372 | ТП-383 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 142.1 | 0 | 0 | 207.9 | 207.9 | 207.9
373 | КТП-384 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 221.8 | 0 | 0 | 178.2 | 178.2 | 178.2
374 | КТП-385 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 41.6 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 208.4
375 | ТП-386 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 401.5 | 0 | 0 | 480.5 | 480.5 | 480.5
376 | КТП-387 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 76.2 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 103.8
377 | ТП-388 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 90.1 | 0 | 0 | 259.9 | 259.9 | 259.9
378 | ТП-389 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 290.8 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 339.2
379 | ТП-390 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 225 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405
380 | КТП-391 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20.8 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.2
381 | ТП-392 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 124.3 | 0 | 0 | 225.7 | 225.7 | 225.7
382 | ТП-393 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 83.1 | 0 | 0 | 798.9 | 798.9 | 798.9
383 | КТП-394 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 505.4 | 0 | 0 | 124.6 | 124.6 | 124.6
384 | ТП-395 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 180 | 0 | 0 | 224 | 7 | 0 | 0 | 217 | 217 | 217
385 | КТП-396 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 45 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205
386 | КТП-397 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 41.6 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 208.4
387 | ТП-398 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 418.8 | 16.7 | 0 | 194.5 | 211.2 | 194.5
388 | ТП-399 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 758.1 | 0 | 0 | 123.9 | 123.9 | 123.9
389 | КТП-400 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 24.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 225.8
390 | КТП-401 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 266.9 | 0 | 0 | 133.1 | 133.1 | 133.1
391 | ТП-402 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6.9 | 0 | 0 | 993.1 | 993.1 | 993.1
392 | ТП-403 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 37.8 | 33.3 | 0 | 810.9 | 844.2 | 810.9
393 | ТП-404 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 27.7 | 0 | 0 | 854.3 | 854.3 | 854.3
394 | КТП-405 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 394.6 | 0 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235.4
395 | ТП-407 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 609.2 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 272.8
396 | КТП-408 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 485.3 | 0 | 13.3 | 74.7 | 61.4 | 61.4
397 | ТП-409 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 221.8 | 0 | 0 | 338.2 | 338.2 | 338.2
398 | ТП-411 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 52 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
399 | КТП-412 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 114.8 | 26.7 | 13.3 | 108.5 | 121.9 | 95.2
400 | КТП-414 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.4 | 0 | 0 | 97.6 | 97.6 | 97.6
401 | КТП-416 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 353.6 | 0 | 16.7 | 46.4 | 29.7 | 29.7
402 | ТП-418 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 131.6 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 218.4
403 | КТП-421 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 256.5 | 0 | 72.2 | 143.5 | 71.3 | 71.3
404 | КТП-422 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 328.8 | 0 | 0 | 301.2 | 301.2 | 301.2
405 | ТП-424 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3 | 447.3
406 | ТП-425 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124.8 | 0 | 0 | 275.2 | 275.2 | 275.2
407 | КТП-429 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
408 | КТП-432 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34.7 | 88.9 | 0 | 276.4 | 365.3 | 276.4
409 | КТП-433 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 142.1 | 0 | 0 | 257.9 | 257.9 | 257.9
410 | ТП-436 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 228 | 252 | 0 | 0 | -24 | -24 | -24
411 | КТП-437 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 142 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
412 | КТП-438 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 145.4 | 0 | 0 | 736.6 | 736.6 | 736.6
413 | ТП-439 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 162.7 | 0 | 0 | 719.3 | 719.3 | 719.3
414 | КТП-440 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 27.7 | 0 | 0 | 322.3 | 322.3 | 322.3
415 | КТП-441 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
416 | КТП-442 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 142.1 | 33.3 | 13.3 | 224.6 | 244.6 | 211.3
417 | КТП-443 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100.5 | 0 | 0 | 299.5 | 299.5 | 299.5
418 | ТП-444 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 160 | 0 | 0 | 224 | 159.4 | 16.7 | 0 | 47.9 | 64.6 | 47.9
419 | КТП-445 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 107.3 | 133.3 | 0 | 109.4 | 242.7 | 109.4
420 | КТП-446 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 263.4 | 0 | 0 | 296.6 | 296.6 | 296.6
421 | КТП-447 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6.9 | 0 | 0 | 393.1 | 393.1 | 393.1
422 | КТП-448 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 398.1 | 0 | 0 | 483.9 | 483.9 | 483.9
423 | ТП-449 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 27.7 | 0 | 0 | 222.3 | 222.3 | 222.3
424 | ТП-450 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 34.6 | 0 | 0 | 965.4 | 965.4 | 965.4
425 | ТП-451 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
426 | МТП-452 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55.7 | 0 | 0 | 104.3 | 104.3 | 104.3
427 | КТП-453 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 339.1 | 0 | 0 | 1060.9 | 1060.9 | 1060.9
428 | КТП-454 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 325.3 | 0 | 0 | 1074.7 | 1074.7 | 1074.7
429 | КТП-455 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 62.6 | 0 | 0 | 161.4 | 161.4 | 161.4
430 | КТП-456 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24.3 | 0 | 56.6 | 375.7 | 319.1 | 319.1
431 | КТП-457 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 27.7 | 27.8 | 0 | 344.5 | 372.3 | 344.5
432 | КТП-460 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
433 | КТП-461 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
434 | КТП-462 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 0 | 16.7 | 80 | 63.3 | 63.3
435 | КТП-463 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
436 | КТП-464 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 155.8 | 0 | 0 | 726.2 | 726.2 | 726.2
437 | КТП-465 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 183.5 | 0 | 0 | 166.5 | 166.5 | 166.5
438 | КТП-466 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 152.4 | 0 | 0 | 197.6 | 197.6 | 197.6
439 | КТП-467 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 306.1 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | 43.9
440 | КТП-469 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 212.5 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5
441 | КТП-471 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350 | 38.1 | 16.7 | 0 | 295.2 | 311.9 | 295.2
442 | КТП-472 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 211.4 | 66.7 | 35.5 | 121.9 | 153.1 | 86.4
443 | КТП-475 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13.9 | 16.7 | 0 | 219.4 | 236.1 | 219.4
444 | КТП-477 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6.9 | 0 | 0 | 243.1 | 243.1 | 243.1
445 | КТП-478 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 20 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540
446 | КТП-479 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 142.1 | 15.6 | 0 | 242.3 | 257.9 | 242.3
447 | КТП-430 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
448 | КТП-431 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
449 | ТП-145К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 0 | 0 | -45 | -45 | -45
450 | ТП-141К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5
451 | ТП-142К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
452 | ТП-143К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
453 | ТП-144К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 0 | -35 | -35 | -35
454 | ТП-158К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.5 | 0 | 0 | 92.5 | 92.5 | 92.5
455 | ТП-146К | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | РП-1 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 114.8 | 0 | 0 | 205.2 | 205.2 | 205.2
457 | РП-2 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 320 | 72.8 | 0 | 0 | 247.2 | 247.2 | 247.2
458 | РП-3 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 409 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151
459 | РП-4 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 325.8 | 0 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.2
460 | РП-5 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 149.6 | 0 | 0 | 298.4 | 298.4 | 298.4
461 | РП-6 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 194.6 | 0 | 0 | 253.4 | 253.4 | 253.4
462 | РП-7 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 370.9 | 0 | 0 | 749.1 | 749.1 | 749.1
463 | РП-9 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 325.4 | 0 | 0 | 556.6 | 556.6 | 556.6
464 | РП-10 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 90 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
465 | РП-11 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 357 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203
466 | РП-12 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
467 | РП-14 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
468 | РП-18 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 83.2 | 2.2 | 0 | 474.6 | 476.8 | 474.6
469 | РП-19 | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 180 | 0 | 0 | 702 | 702 | 702